SIEMENS

Regler - Parameter RVD 140

Schaltbild

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk (Bereich) | Eingabe | Erläuterungen, Hinweise, Tipps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktueller Raumtemperatursollwert | Anzeigefunktion |  |
| 2 | Raumtemperatur-Reduziertsollwert | 14 °C (variabel*) | .................°C | * Von Frostschutzsollwert bis Raumtemperatur-Nennsollwert |
| 3 | Frostschutz- / Ferien- betriebsollwert | 8 °C (variabel*) | .................°C | * Von 8 °C bis Reduziertsollwert |
| 5 | Heizkennlinien-Steilheit | 1.5 (0.25…4.0) | ........................ | Siehe "Heizkennliniendiagramm" im Anschluss |
| 6 | Wochentag, für die Eingabe des Heizprogramms | Aktueller Wochentag (1…7 / 1-7) | ........................ | 1 = Montag 2 = Dienstag usw. 1-7 = Ganze Woche |
| 7 | Heizphase 1 Beginn | 6:00 | ........................ | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam 0:00…24:00 = Einstellbereich |
| 8 | Heizphase 1 Ende | 22:00 | ........................ |  |
| 9 | Heizphase 2 Beginn | 6:00 | ........................ |  |
| 10 | Heizphase 2 Ende | 22:00 | ........................ |  |
| 11 | Heizphase 3 Beginn | 6:00 | ........................ |  |
| 12 | Heizphase 3 Ende | 22:00 | ........................ |  |
| 13 | Uhrzeit | (00:00…23:59) | ........................ |  |
| 14 | Wochentag | Anzeigefunktion | 1 = Montag 2 = Dienstag usw. |
| 15 | Datum | dd.mm (01.01…31.12) | ........................ |  |
| 16 | Jahr | yyyy (2009…2099) | ........................ |  |
| 17 | Wochentag, für die Eingabe des Brauchwasserprogramms | Aktueller Wochentag (1…7 / 1-7) |  | 1 = Montag 2 = Dienstag usw. 1-7 = Ganze Woche |
| 18 | Freigabephase 1 Beginn | (--:-- / 0:00…24:00) | ........................ | Schaltprogramm für Brauchwasser --:-- = Phase ist unwirksam |
| 19 | Freigabephase 1 Ende | (--:-- / 0:00…24:00) | ........................ |  |
| 20 | Freigabephase 2 Beginn | (--:-- / 0:00…24:00) | ........................ |  |
| 21 | Freigabephase 2 Ende | (--:-- / 0:00…24:00) | ......................... |  |
| 22 | Freigabephase 3 Beginn | (--:-- / 0:00…24:00) | ........................ |  |
| 23 | Freigabephase 3 Ende | (--:-- / 0:00…24:00) | ........................ |  |
| 24 | Raumtemperatur | Anzeigefunktion |  |
| 25 | Aussentemperatur | Anzeigefunktion | Tasten und 3 Sekunden drücken: Aktuelle Aussentemperatur wird als ge- dämpfte Aussentemperatur übernommen |
| 26 | Brauchwassertemperatur | Anzeigefunktion | Taste oder gedrückt halten: Aktueller Sollwert wird angezeigt |
| 27 | Vorlauftemperatur Heizkreis |  |  |
| 41 | Brauchwasser-Nennsollwert | 48 °C (variabel) | ..................°C |  |
| 42 | Brauchwasser-Reduziertsollwert | 8 °C (variabel*) | ..................°C |  |
| 49 | Reset der Bedienzeilen 2…12, 17…23 und 41, 42 |  | Tasten und gedrückt halten, bis die Anzeige wechselt: 0 (blinkend) = Normalzustand 1 = Reset auf Werkseingaben ist erfolgt |
| 50 | Störungen | Anzeigefunktion | 10 = Fehler Witterungsfühler 30 = Fehler Vorlauffühler 40 = Fehler Primärrücklauffühler 42 = Fehler Rücklauffühler sekundär 50 = Fehler Brauchwasser-/Speicherfühler 1 52 = Fehler Speicherfühler 2 61 = Fehler Raumgerät 62 = Gerät mit falscher PPS-Kennung angeschlossen 73 = Störung Kollektorfühler 78 = Störung Sekundärdruckfühler 86 = Kurzschluss auf Raumgerätebus PPS 170 = Störung Primärdruckfühler 195 = Maximale Nachfülldauer pro Ladung erreicht 196 = Maximale Nachfülldauer pro Woche erreicht |
| 51 | Anlagentyp | 6 (1-8) | ....................... | Anlagentypen, siehe vorhergehende Seiten |
| 52 | Raumheizung vorhanden Nur Anlagentypen 2…8 | 1 (0/1) | ....................... | 0 = Keine Raumheizung vorhanden 1 = Raumheizung vorhanden |
| 53 | Verwendung Universalfühler Nur Anlagentypen 4, 6 und 7 | 0 (0/1) | ........................ | 0 = Sekundärrücklauffühler 1 = Brauchwasserfühler |
| 54 | Durchflussschalter vorhanden / Zirkulationspumpe vorhanden (Wärmeverluste ausregeln) | 0 (0…3) | ........................ |  | Durchflussschalter vorhanden | Zirkulationspum-pe vorhanden |
|  |  |  |  | 0 = | Nein | Egal, Wärmever-luste ganz ausregeln (100 %) |
|  |  |  |  | 1 = | Ja | Nein |
|  |  |  |  | 2 = | Ja | Ja, Wärmeverluste teilweise ausregeln (80 %) |
|  |  |  |  | 3 = | Ja | Ja, Wärmeverluste ganz ausregeln (100 %) |
| 55 | Funktion der Zirkulations- pumpe | 0 (0…2) | ........................ | 0 = In den Brauchwasserspeicher / keine Zirkulationspumpe 1 = In den Wärmetauscher, Wärmeverluste teilweise ausregeln (80 %) 2 = In den Wärmetauscher, Wärmeverluste ganz ausregeln (100 %) |
| 56 | Pumpenkick | 1 (0 / 1) | ........................ | 0 = Kein periodischer Pumpenlauf 1 = Wöchentlicher Pumpenlauf aktiv |
| 57 | Umschaltung Winterzeit-Sommerzeit | 25.03 (01.01…31.12) |  | Einstellung: das frühestmöglich Umschaltdatum |
| 58 | Umschaltung Sommerzeit-Winterzeit | 25.10 (01.01…31.12) | ........................ | Einstellung: das frühestmögliche Umschaltdatum |
| 61 | Heizgrenze (ECO) | –3 K (--- / –10…10) | ....................K | --- = Funktion ist unwirksam |
| 62 | Gebäudebauweise | 1 (0 / 1) | .....................h | 0 = Schwer 1 = Leicht |
| 63 | Schnellabsenkung ohne Raumfühler (Verstärkungsfaktor) | 1 (0…15) | ........................ | 0 = Keine Schnellabsenkung 1 = Minimale Absenkzeit 15 = Maximale Absenkzeit |
| 69 | Fremdwärme | 0 K (–2…+4) | ........................ | Einstellung in K Raumtemperatur |
| 70 | Einfluss der Raumtemperatur (Verstärkungsfaktor) | 10 (0…20) | ........................ | Funktion nur mit Raumfühler möglich |
| 71 | Heizkennlinien-Parallelverschiebung | 0.0 K (–4.5…+4.5) | ....................K | Einstellung in K Raumtemperatur |
| 72 | Pumpennachlaufzeit Heizkreispumpe | 4 min (0…40) | ...............min | 0 = Kein Pumpennachlauf |
| 73 | Anlagenfrostschutz | 1 (0 / 1) | ....................K | 0 = Kein Anlagenfrostschutz 1 = Mit Anlagenfrostschutz |
| 74 | Raumtemperatur-Maximalbegrenzung | --- K (--- / 0.5…4) | ........................ | Grenzwert: Nennsollwert plus Einstellung auf dieser Zeile --- = Funktion ist unwirksam |
| 81 | Stellantrieb-Laufzeit, gemeinsamer Vorlauf | 120 s (10…873) | .....................s |  |
| 82 | P-Band der Regelung, gemeinsamer Vorlauf | 35 K (1…100) | ....................K |  |
| 83 | Nachstellzeit der Regelung, gemeinsamer Vorlauf | 120 s (10…873) | .....................s |  |
| 85 | Maximalbegrenzung gemeinsamer Vorlauf | --- °C (--- / variabel*…140) | .................°C | * Minimalwert = Bedienzeile 86 --- = Keine Begrenzung |
| 86 | Minimalbegrenzung gemeinsamer Vorlauf | --- °C (--- / 8…variabel*) | .................°C | * Maximalwert = Bedienzeile 85 --- = Keine Begrenzung |
| 91 | Laufzeit Stellantrieb Heizkreis | 120 s (10…873) | .....................s |  |
| 92 | P-Band der Regelung Heizkreis | 35 K (1…100) | ....................K |  |
| 93 | Nachstellzeit der Regelung Heizkreis | 120 s (10…873) | .....................s |  |
| 94 | Sollwertüberhöhung Mischer/Wärmetauscher | 10 K (0…50) | ....................K |  |
| 95 | Maximalbegrenzung Heizkreisvorlauf | --- °C (--- / variabel*…140) | .................°C | * Minimalwert = Bedienzeile 96 --- = Keine Begrenzung |
| 96 | Minimalbegrenzung Heizkreisvorlauf | --- °C (--- / 8…variabel*) | .................°C | * Maximalwert = Bedienzeile 95 --- = Keine Begrenzung |
| 101 | Freigabe Brauchwasser | 0 (0…3) | ......................... | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Brauchwasserprogramm 2 = Nach Heizprogramm 3 = Nach Heizprogramm, mit Vorverlegung (Bedienzeile 109) |
| 102 | Freigabe Zirkulationspumpe | 0 (0…2) | ......................... | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Brauchwasserprogramm 2 = Nach Heizprogramm |
| 103 | Brauchwasser-Schaltdifferenz | 5 K (1…20) | .....................K |  |
| 104 | Legionellenfunktion | (--- / 1…7, 1-7) | ......................... | 1 = Montag 2 = Dienstag usw. 1-7 = Ganze Woche --- = Keine Legionellenfunktion |
| 105 | Legionellensollwert | 65 °C (60…95) | ..................°C |  |
| 106 | Brauchwasservorrang | 0 (0…4) | ......................... |  | Vorrang Brauchwasser: | Vorlaufsollwert gemäss: |
|  |  |  |  | 0 = | absolut | Brauchwasser |
|  |  |  |  | 1 = | gleitend | Brauchwasser |
|  |  |  |  | 2 = | gleitend | Maximalaus-wahl |
|  |  |  |  | 3 = | keiner (parallel) | Brauchwasser |
|  |  |  |  | 4 = | keiner (parallel) | Maximalaus-wahl |
| 107 | Nachlaufzeit Ladepumpe M3 | 2 min (0…40) | ...............min | Anlagentyp 3: Umlenkventil Y7 |
| 108 | Nachlauf Ladepumpe (M7 im Brauchwasser-Sekundärkreis, nach M3) | 4 min (0…40) | ...............min |  |
| 109 | Maximaldauer Brauchwasserladung | 150 min (--- / 5…250) | ...............min | --- = Funktion ist unwirksam |
| 111 | Stellantrieb-Öffnungszeit Ventil Y5 im Brauchwasserkreis | 35 s (10…873) | ......................s |  |
| 112 | Stellantrieb-Schliesszeit Ventil Y5 im Brauchwasserkreis | 35 s (10…873) | ......................s |  |
| 113 | P-Band Brauchwasserregelung | 35 K (1…100) | .....................K |  |
| 114 | Nachstellzeit Brauchwasserregelung | 35 s (10…873) | ......................s |  |
| 115 | Vorhaltezeit Brauchwasserregelung | 16 s (0…255) | ......................s |  |
| 116 | Brauchwasserladung-Sollwertüberhöhung | 16 K (–5…50) | .....................K |  |
| 117 | Brauchwassertemperatur-Sollwertmaximum | 65 °C (20…95) | ..................°C |  |
| 119 | Absenkung Brauchwassersollwert für unteren Speicherfühler | 5 K (0…20) | .....................K | Nur, wenn 2 Fühler vorhanden sind |
| 121 | Stellantrieb-Laufzeit Mischer Y7 im Brauchwasser-Sekundärkreis | 35 s (10…873) | ......................s |  |
| 122 | P-Band Brauchwasserregelung | 35 K (1…100) | .....................K |  |
| 123 | Nachstellzeit Brauchwasserregelung | 35 s (10…873) | ......................s |  |
| 124 | Lastgrenze bei Durchflussschalter-Betätigung | 25 % (0…60) | ....................% | Einstellung in % des aktuellen Maximalhubes |
| 126 | Startpunkt der Legionellenfunktion | --:-- (--:-- / 00:00…23:50) | ......................... |  |
| 127 | Verweildauer auf dem Legionellensollwert | --- min (--- / 10…360) | ...............min |  |
| 128 | Zirkulationspumpe läuft während Legionellenfunktion (Ja/Nein) | 1 (0 / 1) | ......................... | 0 = Nein 1 = Ja |
| 129 | Funktion multifunktionales Relais K6 | 0 (0…3) | ......................... | 0 = Keine Funktion 1 = Refill-Funktion 2 = Elektroeinsatz 3 = Kollektorpumpe Keine Verhinderung von Fehlkonfigurationen! |
| 130 | Funktion multifunktionales Relais K7 | 0 (0…3) | ......................... | 0 = Keine Funktion 1 = Refill-Funktion 2 = Elektroeinsatz 3 = Kollektorpumpe Keine Verhinderung von Fehlkonfigurationen! |
| 141 | Fühlertest – – – = Unterbruch / kein Fühler o o o = Kurzschluss | 0 (0…9) | ........................ | 0 = Witterungsfühler (B9) 1 = Vorlauffühler (B1) 2 = Brauchwasser-/Speicherfühler 1 (B3) 3 = Raumgerätefühler (A6) 4 = Primärrücklauffühler (B7) 5 = Universalfühler (B71) 6 = Speicherfühler 2 (B32) 7 = Kollektorfühler (B6) 8 = Sekundärdruckfühler (U1) 9 = Primärdruckfühler (U2) |
| 142 | Relaistest | 0 (0…10) | ........................ | 0 = Normalbetrieb (kein Test) 1 = Alle Relais AUS 2 = Relais Y1 EIN 3 = Relais Y2 EIN 4 = Relais Q1 EIN 5 = Relais Q3/Y7 EIN 6 = Relais Y5 EIN 7 = Relais Y6 EIN 8 = Relais Q7/Y8 EIN 9 = Relais K6 EIN 10 = Relais K7 EIN Relaistest beenden: Andere Bedienzeile anwählen Eine Betriebsarttaste drücken Automatisch nach 8 Minuten Achtung: Beim Anlagentyp 5 Relaistest nur mit geschlossenem Haupthahn durchführen! Empfehlung: Haupthahn beim Relaistest immer schliessen. |
| 143 | Anzeige aktive Begrenzungen | Anzeigefunktion | Maximalbegrenzung : 1 = Primärrücklauftemperatur 2 = Temperatur gemeinsamer Vorlauf 3 = Sekundärvorlauftemperatur Heizkreis 4 = Grädigkeit 5 = Raumtemperatur 6 = Speicher-Ladetemperatur 7 = Speicher-Maximaltemperatur 8 = Verdampfungstemperatur Wärmeträger 9 = Kollektorüberhitzungsschutz-Temperatur Minimalbegrenzung: 11 = Raumtemperatur-Reduziertsollwert 12 = Temperatur gemeinsamer Vorlauf 13 = Sekundärvorlauftemperatur Heizkreis |
| 146 | Zustand an Klemme H5 | Anzeigefunktion | H5 0 = H5-Kontakt offen H5 1 = H5-Kontakt geschlossen |
| 149 | Reset der Bedienzeilen 56…96, 101…128 und 201…221 |  | Tasten und gedrückt halten, bis die Anzeige wechselt: 0 (blinkend) = Normalzustand 1 = Reset ist erfolgt |
| 150 | Softwareversion | Anzeigefunktion |  |
| 171 | Gerätenummer | --- (--- / 1…247) | ...................... | Modbus-Adresse --- = Gerät ohne Bus |
| 172 | Parität | 0 (0…2) |  | 0 = Even 1 = Odd 2 = None |
| 173 | Baudrate | 3 (0…4) |  | 0 = 1200 Baud 1 = 2400 Baud 2 = 4800 Baud 3 = 9600 Baud 4 = 19’200 Baud |
| 174 | Modbus-Version | Anzeigefunktion |  |
| 201 | Temperaturdifferenz Ein Solar | 8 K (0…40) | .....................K | Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher |
| 202 | Temperaturdifferenz Aus Solar | 4 K (0…40) | .....................K | Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher |
| 203 | Kollektorfrostschutz-Temperatur | --- °C (--- / –20…5) | ..................°C | --- = Kein Kollektorfrostschutz |
| 204 | Kollektorüberhitzungsschutz-Temperatur | 105 °C (--- / 30…240) | ..................°C | --- = Kein Kollektor-Überhitzungsschutz |
| 205 | Verdampfungstemperatur Wärmeträger | 140 °C (--- / 60…240) | ..................°C | --- = Kein Kollektorpumpenschutz |
| 206 | Ladetemperatur-Maximalbegrenzung | 80 °C (8…100) | ..................°C |  |
| 207 | Speichertemperatur- Maximalbegrenzung | 90 °C (8…100) | ..................°C | Keine Sicherheitsfunktion |
| 208 | Kollektorstartfunktion Gradient | --- min/K (--- / 1…20) | ….............min/K | --- = Funktion ist unwirksam |
| 211 | Relativer Sekundär-Minimaldruck | --- bar (--- / 0.5…10) | ................bar | --- = Refill-Funktion ist unwirksam |
| 212 | Nachfüll-Sperrzeit nach Ausschalten | 10 min (--- / 10…2400) | ...............min | --- = Funktion ist unwirksam |
| 213 | Minimale Sekundär-Unterdruckdauer | 10 s (--- / 10…2400) | ......................s | --- = Funktion ist unwirksam |
| 214 | Sekundär-Schaltdifferenz | 0.3 bar (0.1…1.0) | ................bar |  |
| 215 | Funktion Primärdruckfühler U2 | 0 (0 / 1) | ......................... | 0 = Anzeigefunktion (siehe Bedienzeile 141) 1 = Überwachung |
| 216 | Maximale Nachfülldauer pro Ladung | --- s (--- / 10…2400) | ......................s | --- = Funktion ist unwirksam |
| 217 | Maximale Nachfülldauer pro Woche | --- min (--- / 1…1440) | ...............min | --- = Funktion ist unwirksam |
| 218 | Sekundärdruckfühler U1: Druck bei DC 10 V | 10 bar (0…100) | ................bar | Skalierung für DC 10 V |
| 219 | Sekundärdruckfühler U1: Druck bei DC 0 V | 0 bar (–10…0) | ................bar | Skalierung für DC 0 V |
| 220 | Primärdruckfühler U2: Druck bei DC 10 V | 10 bar (0…100) | ................bar | Skalierung für DC 10 V |
| 221 | Primärdruckfühler U2: Druck bei DC 0 V | 0 bar (–10…0) | ................bar | Skalierung für DC 0 V |
| 222 | Reset der beiden Zähler „Nachfülldauer pro Ladung“ und „Nachfülldauer pro Woche“ |  | Tasten und gedrückt halten, bis die Anzeige wechselt: 0 (blinkend) = Normalzustand 1 = Reset ist erfolgt |
| 226 | Primärrücklauftemperatur-Maximalbegrenzung, Konstantwert | 55 °C (--- / 0…140) | ........................ | 0 = Ohne Begrenzung 1 = Mit Begrenzung |
| 227 | Primärrücklauftemperatur-Maximalbegrenzung, Steilheit | 7 (0…40) | ................... | OpL = Bedienzeile TO = Aussentemperatur TRt = Primärrücklauftemperatur |
| 228 | Primärrücklauftemperatur-Maximalbegrenzung, Beginn Führung | 10 °C (–50…+50) | ........................ |  |
| 229 | Rücklauftemperatur-Maximalsollwert bei Brauchwasserladung | --- °C (--- / 0…140) | .................°C | Nur Anlagentypen 2, 3, 7 und 8 --- = Funktion ist unwirksam |
| 230 | Nachstellzeit Primärrücklauftemperatur-Begrenzungen | 15 min (0…60) | .................min |  |
| 231 | Grädigkeits-Maximalbegrenzung (Maximalbegrenzung der Differenz zwischen der Primärrücklauf- und der Sekundärrücklauftemperatur)Brauchwasser- ladung | --.- °C (--.- / 0.5…50.0) | .................°C | Nur Anlagentypen 1, 2, 3, 4, 6 und 7 --.- = Funktion ist unwirksam |
| 232 | Rücklauftemperatur-Maximalsollwert bei Brauchwasserbereitung auf Legionellensollwert | --- °C (--- / 0…140) | ....................K |  |
| 236 | Anhebung des Raumtemperatur-Reduziertsollwertes | 0 (0…10) | ........................ | Einfluss der Aussentemperatur auf den Raumtemperatur-Reduziertsollwert 0 = Funktion ist unwirksam |
| 237 | Zwangsladung bei Beginn Freigabephase 1 | 1 (0 / 1) | ..................... | Nur Anlagentypen 2, 3, 6, 7 und 8 0 = Funktion ist unwirksam 1 = Funktion aktiv |
| 238 | Auskühlschutz Primärvorlauf | --- min (--- / 3…255) | ...............min | Nur Anlagentypen 4 und 5 --- = Funktion ist unwirksam Falls B7 vorhanden, Fühler umplatzieren: |
| 251 | Hardwareseitige Blockierung | 0 (0 / 1) | ........................ | 0 = Keine Blockierung 1 = Code kann nur eingegeben werden, wenn im Klemmensockel die Klemmen B71–M kurzgeschlossen sind |

Heizkennliniendiagramm

s	      Steilheit

TAM	      Gemischte Aussentemperatur

TV	Vorlauftemperatur