|  |  |  |  |  | 74 319 0726 0 G2515 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de | Installationsanleitung |  |  | Fernheizungsregler für |  | RVD260 |
|  |  |  |  | 2 Heizkreise und Brauchwasser |  |  |

## Einstellebene "Endbenutzer"

Die Einstellebene "Endbenutzer" wird aktiviert, in dem die Taste  oder  gedrückt wird.

Hinweis:	Die eingestellten Werte im Gerät sollen in folgender Parameterliste übertragen werden und die Anleitung soll beim Gerät oder an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden.

|  | Bei den grau schattierten Bedienzeilen müssen die Werte für Heizkreis 1 (HK 1) und für Heizkreis 2 (HK 2) eingestellt und dann in die Parameterliste übertragen werden! |
| --- | --- |

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk (Bereich) | HK 1 HK 2 | Erläuterungen, Hinweise, Tipps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktueller Raumtemperatursollwert | Anzeigefunktion |  |  |
| 2 | Raumtemperatur-Reduziertsollwert | 14 °C (variabel*) | .................°C .................°C | * Von Frostschutzsollwert bis Raumtemperatur-Nennsollwert |
| 3 | Frostschutz- / Ferien- betriebsollwert | 8 °C (variabel*) | .................°C .................°C | * Von 8 °C bis Reduziertsollwert |
| 5 | Heizkennlinien-Steilheit | 1.5 (0.25…4.0) | ........................ ........................ | Siehe "Heizkennliniendiagramm" |
| 6 | Wochentag, für die Eingabe des Heizprogramms | Aktueller Wochentag (1…7 / 1-7) |  | 1 = Montag 2 = Dienstag usw. 1-7 = Ganze Woche |
| 7 | Heizphase 1 Beginn | 6:00 (--:-- / 00:00…24:00) | ........................ ........................ | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |
| 8 | Heizphase 1 Ende | 22:00 (--:-- / 00:00…24:00) | ........................ ........................ |  |
| 9 | Heizphase 2 Beginn | --:-- (--:-- / 00:00…24:00) | ........................ ........................ | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |
| 10 | Heizphase 2 Ende | --:-- (--:-- / 00:00…24:00) | ........................ ........................ |  |
| 11 | Heizphase 3 Beginn | --:-- (--:-- / 00:00…24:00) | ........................ ........................ |  |
| 12 | Heizphase 3 Ende | --:-- (--:-- / 00:00…24:00) | ........................ ........................ |  |
| 13 | Uhrzeit | (00:00…23:59) | ........................ |  |
| 14 | Wochentag | Anzeigefunktion |  | 1 = Montag 2 = Dienstag usw. |
| 15 | Datum | dd.mm (01.01…31.12) | ........................ |  |
| 16 | Jahr | yyyy (2009…2099) | ........................ |  |
| 17 | Wochentag, für die Eingabe des Brauchwasserprogramms | Aktueller Wochentag (1…7 / 1-7) |  | 1 = Montag 2 = Dienstag usw. 1-7 = Ganze Woche |
| 18 | Freigabephase 1 Beginn | 6:00 (--:-- / 00:00…24:00) | ........................ | Schaltprogramm für Brauchwasser --:-- = Phase ist unwirksam |
| 19 | Freigabephase 1 Ende | 11:00 (--:-- / 00:00…24:00) | ........................ |  |
| 20 | Freigabephase 2 Beginn | 14.30 (--:-- / 00:00…24:00) | ........................ |  |
| 21 | Freigabephase 2 Ende | 17.30 (--:-- / 00:00…24:00) | ......................... |  |
| 22 | Freigabephase 3 Beginn | --:-- (--:-- / 00:00…24:00) | ........................ |  |
| 23 | Freigabephase 3 Ende | --:-- (--:-- / 00:00…24:00) | ........................ |  |
| 24 | Raumtemperatur | Anzeigefunktion |  |  |
| 25 | Aussentemperatur | Anzeigefunktion |  | Tasten und 3 Sekunden drücken: Aktuelle Aussentemperatur wird als ge- dämpfte Aussentemperatur übernommen |
| 26 | Brauchwassertemperatur | Anzeigefunktion |  | Taste oder gedrückt halten: Aktueller Sollwert wird angezeigt |
| 27 | Vorlauftemperatur Heizkreis |  |  |  |
| 31 | Ferienperiode | 1 (1…8) | ........................ ........................ |  |
| 32 | Datum erster Ferientag | --.-- (01.01…31.12) | ........................ ........................ | Tag.Monat --.-- = Ferienperiode unwirksam |
| 33 | Datum letzter Ferientag | --.-- (01.01…31.12) | ........................ ........................ |  |
| 41 | Brauchwasser-Nennsollwert | 55 °C (variabel) | .................°C |  |
| 42 | Brauchwasser-Reduziertsollwert | 40 °C (variabel*) | .................°C | * Von 8 °C bis Brauchwasser-Nennsollwert |
| 50 | Störungen | Anzeigefunktion |  | 10 = Fehler Witterungsfühler B9 30 = Fehler Vorlauffühler B1 32 = Fehler Vorlauffühler B12 40 = Fehler Primärrücklauffühler B7 42 = Fehler Rücklauffühler B71 43 = Fehler Rücklauffühler B72 50 = Fehler Speicherfühler B31 52 = Fehler Speicherfühler B32 54 = Fehler Vorlauffühler B3 61 = Fehler Raumgerät A6 Heizkreis 1 62 = Gerät mit falscher PPS-Kennung angeschlossen, Heizkreis 1 66 = Fehler Raumgerät A6 Heizkreis 2 67 = Gerät mit falscher PPS-Kennung angeschlossen, Heizkreis 2 73 = Störung Kollektorfühler B72 78 = Störung Sekundärdruckfühler U1 |
| 50 | Störungen (Fortsetzung) | Anzeigefunktion |  | 81 = Kurzschluss am Datenbus (LPB) 82 = Zwei Geräte mit der gleichen Bus- adresse (LPB) 86 = Kurzschluss PPS 100 = Zwei Uhrzeitmaster 120 = Vorlaufalarm gemeinsamer Vorlauf 121 = Vorlaufalarm Heizkreis 1 122 = Vorlaufalarm Heizkreis 2 123 = Vorlaufalarm Brauchwasservorlauf 140 = Unzulässige Busadresse (LPB) 170 = Störung Primärdruckfühler U2 171 = Alarmmeldung vom Eingang H5 180 = Kontakt zum Wärmezähler am Eingang H5 unterbrochen 181 = Konfigurationsfehler PWM Pumpe, (Bedienzeilen: 52, 54, 58, 231, 232, 235) 182 = Konfigurationsfehler Grädigkeit (Bedienzeilen: 52, 53, 234) 183 = Konfigurationsfehler sekundäre Rücklauf- Maximalbegrenzung (Bedienzeilen 52, 54, 58, 226, 231, 232, 235) 184 = Konfigurationsfehler Refill-Funktion (Bedienzeilen: 52, 129, 130, 211) 185 = Konfigurationsfehler Solar-Funktion (Bedienzeilen: 54, 98, 129, 130) 195 = Maximale Nachfülldauer pro Ladung erreicht 196 = Maximale Nachfülldauer pro Woche erreicht |

## Heizkennliniendiagramm

|  | s Steilheit TAM Gemischte Aussentemperatur TV Vorlauftemperatur |
| --- | --- |

## Einstellebene "Heizungsfachmann"

Die Einstellebene "Heizungsfachmann" wird aktiviert, in dem die Tasten  und  3 Sekunden gleichzeitig gedrückt werden. Diese Einstellebene ist für die Konfiguration des Anlagentyps und der anlagenspezifischen Grössen.

Hinweis: Die Einstellebene "Endbenutzer" bleibt aktiviert.

### Anlagentyp konfigurieren:

Auf der Bedienzeile 51 muss der zutreffende Anlagentyp eingestellt werden (siehe nachfolgende Seiten). Dadurch werden alle für diesen Anlagentyp erforderlichen Funktionen aktiviert und die benötigten Bedienzeilen eingeblendet.

|  | Beispiel: |
| --- | --- |
|  | Anzeige für Anlagentyp 2 - 1 51 51 Bedienzeile 2 2 Heizkreistyp 1 1 Brauchwassertyp |

## Anlagentypen

Bedeutung der Bezeichnungen B9, Y5, M3, usw., siehe "Anschlussschaltpläne".

### Funktionsblock "Anlagenkonfiguration"

| 51 | Anlagentyp | 3-1 (1-0...4-9) | ....................... |  | Anlagentypen, siehe vorhergehende Seiten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Funktion des Einganges an Klemme B71/U1 | 1 (0...4) |  | ....................... | 0 = Grädigkeitsfühler (DRT) 1 = Rücklauffühler im Heiz- oder Brauchwasserkreis 2 = Signalempfang DC 0...10 V 3 = Wärmebedarf DC 0…10 V 4 = Sekundärdruckfühler |
| 53 | Funktion des Einganges an Klemme B7/U2 | 0 (0…2) |  | ........................ | 0 = Primärrücklauffühler 1 = Primärdruckfühler Anzeige 2 = Primärdruckfühler Überwachung |
| 54 | Funktion des Einganges an Klemme B72 | 0 (0…1) |  | ........................ | 0 = Rücklauffühler 1 = Kollektorfühler |
| 55 | Funktion der Zirkulations- pumpe | 0 (0…3) |  | ........................ | 0 = Keine Zirkulationspumpe vorhanden 1 = Einspeisung Brauchwasser-Speicher 2 = Einspeisung Wärmetauscher-Sekundär- rücklauf (80 % Wärmeverlustausgleich) 3 = Einspeisung Wärmetauscher-Sekundär- rücklauf (100 % Wärmeverlustausgleich) |
| 56 | Funktion des Kontaktes an Klemme H5 | 0 (0…4) |  | ........................ | 0 = Keine Funktion 1 = Eingang für Impulse 2 = Eingang für Wärmebedarfssignal 3 = Alarmeingang 4 = Eingang für Durchflussschalter |
| 57 | Wirkung Impulseingang auf Heizkreise (nur mit Anlagentypen 1-x) | 1 (1...3) |  | ........................ | 1 = Wirkt auf Heizkreis 1 2 = Wirkt auf Heizkreis 2 3 = Wirkt auf Heizkreis 1 und 2 |
| 58 | Zuordnung der drehzahl- gesteuerten Pumpe | 0 (0…4) |  | ........................ | 0 = Keine drehzahlgesteuerte Pumpe 1 = Pumpe M1 2 = Pumpe M2 3 = Pumpe M3 4 = Pumpe M4 |

### Funktionsblock "Raumheizung"

| 61 | Heizgrenze (ECO) | –3 K (--- / –10…10) | ....................K ....................K | --- = Funktion ist unwirksam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Gebäudebauweise | 20 h (0…50) | .....................h | 10 h = Leichte Bauweise 20 h = Mittlere Bauweise 50 h = Schwere Bauweise |
| 64 | Datum erster Tag der Heizperiode | 01.01 (01.01...31.12) | ........................ | Tag.Monat Funktion unwirksam, wenn Datum erster Tag identisch Datum letzter Tag |
| 65 | Datum letzter Tag der Heizperiode | 01.01 (01.01...31.12) | ........................ |  |
| 70 | Einfluss der Raumtemperatur (Verstärkungsfaktor) | 10 (0…20) | ........................ ........................ | Funktion nur mit Raumfühler möglich |
| 71 | Heizkennlinien-Parallelverschiebung | 0.0 K (–15…15) | ....................K ....................K | Einstellung in K Raumtemperatur |
| 72 | Pumpennachlaufzeit Heiz- kreis- oder Zubringerpumpe | 4 min (0…40) | ..............min ..............min | 0 = Kein Pumpennachlauf |
| 73 | Raumtemperatur- Maximalbegrenzung | --- K (--- / 0.5…4) | ....................K ....................K | Grenzwert: Nennsollwert plus Wert der Bedienzeile 73 --- = Funktion ist unwirksam |
| 74 | Optimierung mit/ohne Raumfühler | 0 (0 / 1) | ........................ ........................ | 0 = Ohne Raumfühler 1 = Mit Raumfühler |
| 75 | Maximale Aufheizdauer | 0:00 h (0:00...42:00) | .....................h .....................h | Maximale Vorverlegung des Einschaltens vor dem Nutzungszeit-Beginn 0:00 = Keine Einschaltoptimierung |
| 76 | Maximale Frühabschaltung | 0:00 h (0:00...6:00) | .....................h .....................h | Maximale Vorverlegung des Ausschaltens vor dem Nutzungszeit-Ende 0:00 = Keine Ausschaltoptimierung |
| 77 | Vorlauftemperaturanstieg- Maximalbegrenzung | --- K/h (--- / 1...600) | ...............K/h ...............K/h | --- = Funktion ist unwirksam |
| 78 | Schnellabsenkung (mit und ohne Raumfühler) | 1 (0 / 1) | ........................ ........................ | 0 = Ohne Schnellabsenkung 1 = Mit Schnellabsenkung |

### Funktionsblock "Ventilantrieb Wärmetauscher"

| 81 | Laufzeit Stellantrieb Wärmetauscher | 120 s (10…873) | .....................s | Durchgangsventil Y1 im Primärrücklauf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | P-Band der Regelung Wärmetauscher | 35 K (1…100) | ....................K |  |
| 83 | Nachstellzeit der Regelung Wärmetauscher | 120 s (10…873) | .....................s |  |
| 84 | Sollwertüberhöhung Wärmetauscher | 10 K (0…50) | ....................K |  |
| 85 | Vorlauftemperatur-Maximal- begrenzung | --- °C (--- / variabel*…140) | .................°C | * Minimalwert = Bedienzeile 86 --- = Keine Begrenzung |
| 86 | Vorlauftemperatur-Minimal- begrenzung | --- °C (--- / 8…variabel*) | .................°C | * Maximalwert = Bedienzeile 85 --- = Keine Begrenzung |
| 87 | Externer Wärmebedarfs- kontakt | 60 °C (0...100) | .................°C | Temperaturanforderung eines externen Verbrauchers an den Regelkreis (B1/Y1) Funktion ist aktiv, wenn Bedienzeile 56 = 2 |
| 88 | Vorrang externer Wärme- bedarf (Kontakt und DC 0…10 V) | 0 (0 / 1) | ....................... | 0 = Maximalauswahl zwischen externem und internem Wärmebedarf 1 = Externer Wärmebedarf hat Vorrang |
| 89 | Wärmebedarfseingang DC 0…10 V | 100 °C (5…130) | .................°C | Funktion ist aktiv, wenn Bedienzeile 52 = 3 Eingestellter Wert °C = Signalwert DC 10 V |

### Funktionsblock "Ventilantrieb Raumheizung"

| 91 | Laufzeit Stellantrieb Heizkreis | 120 s (10…873) | .....................s .....................s | - Anlagentypen 1-x: Y1 im Heizkreis 1, Y7 im Heizkreis 2 - Anlagentypen 2-0, 2-1, 2-6: Y5 im Heizkreis - Anlagentypen 2-2, 4-x: Y7 im Heizkreis - Anlagentypen 3-x: Y5 im Heizkreis 1, Y7 im Heizkreis 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | P-Band der Regelung Heizkreis | 35 K (1…100) | ....................K ....................K |  |
| 93 | Nachstellzeit der Regelung Heizkreis | 120 s (10…873) | .....................s .....................s |  |
| 94 | Sollwertüberhöhung Mischer/Wärmetauscher | 10 K (0…50) | ....................K ....................K |  |
| 95 | Vorlauftemperatur-Maximal- begrenzung | --- °C (--- / variabel*…140) | .................°C .................°C | * Minimalwert = Bedienzeile 96 --- = Keine Begrenzung |
| 96 | Vorlauftemperatur-Minimal- begrenzung | --- °C (--- / 8…variabel*) | ................°C .................°C | * Maximalwert = Bedienzeile 95 --- = Keine Begrenzung |

### Funktionsblock "Brauchwasserbereitung"

| 98 | Brauchwasser-Temperatur- fühler | 0 (0…2) | ........................ | 0 = Automatisch, ohne solare Brauchwasserbereitung 1 = Solare Brauchwasserbereitung mit einem Fühler 2 = Solare Brauchwasserbereitung mit zwei Fühlern Achtung: Anlagentypen ohne Solarladung haben die Einstellung = 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | Brauchwasserladung | 0 (0…3) | ........................ | 0 = Ladung mit Heizung 1 = Ladung im Wechselbetrieb Heizung/Elektro  Umschaltung gemäss eigenem Regler 2 = Ladung im Wechselbetrieb Heizung/Elektro  Umschaltung gemäss allen Reglern im Verbund mit gleicher Segmentnummer 3 = Ladung im Wechselbetrieb Heizung/Elektro  Umschaltung gemäss allen Reglern im Verbund |  |  |
| 101 | Brauchwasser Freigabe | 2 (0…2) | ........................ | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Heizprogramm, mit Vorverlegung 2 = Nach Brauchwasserprogramm |  |  |
| 102 | Freigabe Zirkulationspumpe | 1 (0…2) | ........................ | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Heizprogramm 2 = Nach Brauchwasserprogramm |  |  |
| 103 | Brauchwasser-Schaltdifferenz | 5 K (1…20) | ....................K |  |  |  |
| 104 | Legionellenfunktion | 2 (--- / 1…7, 1-7) | ........................ | 1 = Montag 2 = Dienstag usw. 1-7 = Ganze Woche --- = Keine Legionellenfunktion |  |  |
| 105 | Sollwert Legionellenfunktion | 60 °C (60…95) | .................°C |  |  |  |
| 106 | Brauchwasservorrang | 2 (0…4) | ........................ |  | Vorrang Brauchwasser: | Vorlaufsollwert gemäss: |
|  |  |  |  | 0 = | absolut | Brauchwasser |
|  |  |  |  | 1 = | gleitend | Brauchwasser |
|  |  |  |  | 2 = | gleitend | Maximalauswahl |
|  |  |  |  | 3 = | keiner (parallel) | Brauchwasser |
|  |  |  |  | 4 = | keiner (parallel) | Maximalauswahl |
| 107 | Nachlaufzeit Zwischenkreispumpe | 4 min (0…40) | ..............min |  |  |  |
| 108 | Zusatz-Nachlaufzeit Ladepumpe | 60 s (10...2400) | .....................s |  |  |  |
| 109 | Maximaldauer Brauchwasserladung | 150 min (--- / 5…250) | ..............min | --- = Keine Begrenzung der Ladedauer |  |  |
| 110 | Entladeschutz während Nachlauf der Brauchwasserpumpe | 0 (0 / 1) | ........................ | 0 = Ohne Entladeschutz 1 = Mit Entladeschutz |  |  |

### Funktionsblock "Ventilantrieb Brauchwasser"

| 111 | Öffnungszeit Stellantrieb im Brauchwasserkreis | 35 s (10…873) | .....................s | - Anlagentypen 1-x und 4-x: Y5 im Brauchwasser-Primärrücklauf - Anlagentypen 2-2: Y5 im Brauchwasservorlauf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | Schliesszeit Stellantrieb im Brauchwasserkreis | 35 s (10…873) | .....................s |  |
| 113 | P-Band Brauchwasser- regelung | 35 K (1…100) | ....................K |  |
| 114 | Nachstellzeit Brauchwasser- regelung | 35 s (10…873) | .....................s |  |
| 115 | Vorhaltezeit Brauchwasser- regelung | 16 s (0…255) | .....................s |  |
| 116 | Sollwertüberhöhung Brauch- wasserladung | 16 K (0…50) | ....................K |  |
| 117 | Sollwertmaximum Brauchwassertemperatur | 55 °C (20…95) | .................°C |  |
| 118 | Sollwertüberhöhung Mischer/ Wärmetauscher Brauch- wasser | 10 K (0…50) | ....................K |  |
| 119 | Absenkung Brauchwasser- sollwert für Speicherfühler unten | 5 K (0…20) | ....................K | Nur mit zwei Fühlern |
| 120 | Zirkulationspumpe bei Brauchwasserladung | 0 (0 / 1) | ........................ | 0 = AUS während Brauchwasserladung 1 = EIN während Brauchwasserladung |
| 124 | Lastgrenze bei Durchfluss- schalter-Betätigung | 25 % (0…60) | ...................% | Einstellung in % des aktuellen Maximalhubes |

### Funktionsblock "Zuordnung Brauchwasser"

| 125 | Zuordnung Brauchwasser- ladung | 0 (0…2) | ........................ | 0 = Lokal 1 = Alle Regler im Verbund mit gleicher Segmentnummer 2 = Alle Regler im Verbund |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Funktionsblock "Legionellen Zusatzfunktionen"

| 126 | Startpunkt der Legionellenfunktion | 14.30 (--:-- / 00:00…23:50) | ........................ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | Verweildauer auf dem Legionellensollwert | 150 min (--- / 10…360) | ..............min |  |
| 128 | Zirkulationspumpe läuft während Legionellenfunktion | 1 (0 / 1) | ........................ | 0 = Nein 1 = Ja |

### Funktionsblock "Multifunktionale Relais"

| 129 | Funktion multifunktionales Relais K6 | 0 (0…5) | ........................ | 0 = Keine Funktion 1 = Refill-Funktion 2 = Elektroeinsatz 3 = Kollektorpumpe 4 = Zirkulationspumpe 5 = Vorlaufalarm (siehe Bedienzeile 143) Achtung: Keine Verhinderung von Fehlkonfigurationen! |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | Funktion multifunktionales Relais K7 | 0 (0…5) | ........................ | 0 = Keine Funktion 1 = Refill-Funktion 2 = Elektroeinsatz 3 = Kollektorpumpe 4 = Zirkulationspumpe 5 = Vorlaufalarm (siehe Bedienzeile 143) Achtung: Keine Verhinderung von Fehlkonfigurationen! |

### Funktionsblock "LPB Parameter"

| 131 | Gerätenummer für Busadresse | 0 (0...16) | ........................ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | Segmentnummer für Busadresse | 0 (0...14) | ........................ |  |
| 133 | Uhrbetrieb | 0 (0...3) | ........................ | 0 = Autonome Uhr 1 = Uhr ist Slave ohne Fernverstellung 2 = Uhr ist Slave mit Fernverstellung 3 = Uhr ist der Master |
| 134 | Busspeisung, Betriebsart und Zustandsanzeige | A (0 / 1 / A) | ........................ | 0 = AUS (keine Busspeisung) 1 = Busspeisung EIN A = Busspeisungs-Automatik |
| 135 | Aussentemperatur-Lieferant | A (A / 00.01…14.16) | ........................ | A = Automatik, oder Segment- und Gerätenummer |
| 136 | Sperrsignalverstärkung | 100 % (0...200) | ..................% ..................% | Reaktion auf Sperrsignale |
| 137 | Reaktion auf unkritische Sperrsignale ab Datenbus | 1 (0 / 1) | ........................ | 0 = Funktion AUS 1 = Funktion EIN |

### Funktionsblock "Gerätefunktionen"

| 141 | Impulssperre Stellantrieb | 1 (0 / 1) | ........................ | 0 = Funktion AUS 1 = Funktion EIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | Anlagenfrostschutz | 1 (0 / 1) | ........................ | 0 = Ohne Anlagenfrostschutz 1 = Mit Anlagenfrostschutz |
| 143 | Vorlaufalarm | --:-- h (--:-- / 0:10...10:00) | .....................h | Zeitspanne, während der eine Vorlauftemperatur ausserhalb der Grenzwerte bleiben darf. --.-- = Funktion ist unwirksam |
| 144 | Umschaltung Winterzeit-Sommerzeit | 25.03 (01.01...31.12) | ........................ | Einstellung: das frühest mögliche Umschaltdatum |
| 145 | Umschaltung Sommerzeit-Winterzeit | 25.10 (01.01...31.12) | ........................ | Einstellung: das frühest mögliche Umschaltdatum |
| 146 | Pumpenkick | 1 (0 / 1) | ........................ | 0 = Ohne periodischen Pumpenlauf 1 = Mit wöchentlichem Pumpenlauf |
| 147 | Minimaldrehzahl der drehzahlgesteuerten Pumpe | 50 % (0...variabel*) | ...................% | * Maximalwert = Bedienzeile 148 |
| 148 | Maximaldrehzahl der drehzahlgesteuerten Pumpe | 100 % (Variabel*...100) | ...................% | * Minimalwert = Bedienzeile 147 |
| 149 | Leistungsfaktor bei reduzierter Pumpendrehzahl | 85 % (0...100) | ...................% | Einzustellen ist die abgegebene Leistung bei Minimaldrehzahl, in % der Maximaldrehzahl |

### Funktionsblock "M-Bus Parameter"

| 151 | M-Bus-Primäradresse | 0 (0...250) | ........................ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | M-Bus-Sekundäradresse | Anzeigefunktion |  | Entspricht der Fabrikationsnummer |
| 153 | Baudrate | 2400 Baud (300...9600) | ......................... | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud |
| 154 | Weitergabe von M-Bus-Leistungssteuerungssignalen (Load Management) | 0 (0...2) | ........................ | 0 = Lokal 1 = An alle Regler im Verbund mit gleicher Segmentnummer 2 = An alle Regler im Verbund |
| 155 | M-Bus-Leistungssteuerung im Heizkreis (Load Management) | Anzeigefunktion |  | Anzeige in %. Bei Anzeige 100 % wird interne Wärmeanforderung unverändert übernommen |

### Funktionsblock "PPS Parameter"

| 158 | Wirkung der Raumgerätefunktionen auf die Heizkreise, bei einem Raumgerät. In nebenstehende Tabelle: Heizkreis 1  1 Heizkreis 2  2 Heizkreis 1 und 2  1+2 | 0 (0…5) | ........................ | Raumgerätefunktionen | Einstellungen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Raumtemperatur-Istwert wirkt auf Vorlauftemperaturregelung von Heizkreis  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+2 | 1+2 |
|  |  |  |  | Anzeige Vorlauftemperatur von Heizkreis  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Schaltprogramm, Präsenztaste bei Automatikbetrieb und Sollwert-Einstellungen wirken auf Heizkreis  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Betriebsart, Präsenztaste bei Dauerbetrieb und Ferienprogramm wirken auf Heizkreis  | 1 | 1+2 | 2 | 1+2 | 1 | 1+2 |

### Funktionsblock "Test und Anzeige"

| 161 | Fühlertest – – – = Unterbruch / kein Fühler o o o = Kurzschluss | 0 (0…11) | 0 = B9 Witterungsfühler 1 = B1 Vorlauffühler 2 = B3 Vorlauffühler 3 = A6 Raumgerätefühler Heizkreis 1 4 = A6 Raumgerätefühler Heizkreis 2 5 = B7/U2 Primärrücklauf / Primärdruck 6 = B71/U1 Primär- / Sekundärrücklauf / Sekundärdruck 7 = B72 Primär- / Sek'rücklauf / Kollektor 8 = B31 Brauchwasser-Speicherfühler 9 = B32 Brauchwasser-Speicherfühler / Rücklauffühler 10 = B12 Vorlauffühler 11 = U1 DC 0...10 V / 0...130 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 162 | Sollwertanzeige – – – = Kein Sollwert vorhanden | 0 (0…11) | 0 = B9 Gemischte Aussentemperatur 1 = B1 Vorlauffühler 2 = B3 Vorlauffühler 3 = A6 Raumgerätefühler Heizkreis 1 4 = A6 Raumgerätefühler Heizkreis 2 5 = B7/U2 Primärrücklauf / Primärdruck 6 = B71/U1 Primär- / Sekundärrücklauf / Sekundärdruck 7 = B72 Primär- / Sek'rücklauf / Kollektor 8 = B31 Brauchwasser-Speicherfühler 9 = B32 Brauchwasser-Speicherfühler / Rücklauffühler 10 = B12 Vorlauffühler 11 = – – – Kein Sollwert vorhanden |
| 163 | Relaistest | 0 (0…11) | 0 = Normalbetrieb (kein Test) 1 = Alle Relais AUS 2 = Relais Y1 EIN 3 = Relais Y2 EIN 4 = Relais K6 EIN 5 = Relais Q1 EIN 6 = Relais Q3 EIN 7 = Relais Y5 EIN |
| 163 | Relaistest (Fortsetzung) | 0 (0…11) | 8 = Relais Y6 EIN 9 = Relais Q2 EIN 10 = Relais Y7/Q4 EIN 11 = Relais Y8/K7 EIN Relaistest beenden: - Andere Bedienzeile anwählen - Eine Betriebsart-Taste drücken - Automatisch nach 8 Minuten Achtung: Relaistest nur mit geschlossenem Haupthahn durchführen! |
| 164 | Drehzahl der gesteuerten Pumpe | Anzeigefunktion | Angabe in % der Nenndrehzahl (Zuordnung der Pumpe: Bedienzeile 58) |
| 165 | Test digitaler Eingang: | Anzeigefunktion | 0 = Kontakt offen 1 = Kontakt geschlossen |
|  | H5-Kontakt |  |  |
|  | Impulseingang |  | Angabe in Impulse pro Minute |
| 169 | Anzeige aktive Begrenzungen | Anzeigefunktion | Abfrage mit Taste oder Maximalbegrenzung : 1 = Volumenstrom oder Leistung Vorregler 2 = Gemeinsamer Primärrücklauf 3 = Grädigkeit vorgeregelter Vorlauf 4 = Gemeinsamer Sekundärvorlauf 5 = Volumenstrom oder Leistung Heizkreise 6 = Primärrücklauf Heizkreis 1 7 = Sekundärrücklauf Heizkreis 1 8 = Grädigkeit Heizkreis 1 9 = Sekundärvorlauf Heizkreis 1 10 = Raumtemperatur Heizkreis 1 11 = Vorlauftemperaturanstieg Heizkreis 1 12 = Primärrücklauf Heizkreis 2 13 = Sekundärrücklauf Heizkreis 2 14 = Grädigkeit Heizkreis 2 15 = Sekundärvorlauf Heizkreis 2 16 = Raumtemperatur Heizkreis 2 17 = Vorlauftemperaturanstieg Heizkreis 2 18 = Primärrücklauf Brauchwasser 19 = Sekundärrücklauf Brauchwasser 20 = Speicher-Ladetemperatur 21 = Speicher-Maximaltemperatur 22 = Verdampfungstemperatur Wärmeträger 23 = Kollektorüberhitzungsschutz-Temperatur Minimalbegrenzung : 24 = Gemeinsamer Durchfluss primärseitig* 25 = Gemeinsamer Sekundärvorlauf 26 = Durchfluss Heizkreis 1* 27 = Sekundärvorlauf Heizkreis 1 28 = Raum-Reduziertsollwert Heizkreis 1 29 = Durchfluss Heizkreis 2* 30 = Sekundärvorlauf Heizkreis 2 31 = Raum-Reduziertsollwert Heizkreis 2 * Schleichmengenunterdrückung |
| 170 | Softwareversion | Anzeigefunktion |  |

### Funktionsblock "Solar Brauchwasser"

| 201 | Temperaturdifferenz Solar EIN | 8 K (0…40) | ....................K | Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | Temperaturdifferenz Solar AUS | 4 K (0…40) | ...................K | Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher |
| 203 | Kollektorfrostschutz- Temperatur | --- °C (--- / –20…5) | .................°C | --- = Kein Kollektorfrostschutz |
| 204 | Kollektorüberhitzungsschutz-Temperatur | 105 °C (--- / 30…240) | .................°C | --- = Kein Kollektor-Überhitzungsschutz |
| 205 | Verdampfungstemperatur Wärmeträger | 140 °C (--- / 60…240) | .................°C | --- = Kein Kollektorpumpenschutz |
| 206 | Ladetemperatur- Maximalbegrenzung | 80 °C (8…100) | .................°C |  |
| 207 | Speichertemperatur- Maximalbegrenzung | 90 °C (8…100) | .................°C | Achtung: Keine Sicherheitsfunktion! |
| 208 | Kollektorstartfunktion Gradient | --- min/K (--- / 1…20) | ...........min/K | --- = Funktion ist unwirksam |

### Funktionsblock "Refill-Funktionen"

| 211 | Relativer Sekundär- Minimaldruck | --- bar (--- / 0.5…10) | ...............bar | --- = Refill Funktion ist unwirksam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | Nachfüll-Sperrzeit nach dem Ausschalten | 10 min (--- / 10…2400) | ..............min | --- = Funktion ist unwirksam |
| 213 | Minimale Sekundär- Unterdruckdauer | 10 s (--- / 10…2400) | .....................s |  |
| 214 | Sekundär-Schaltdifferenz | 0.3 bar (0.1…1.0) | ...............bar |  |
| 216 | Maximale Nachfülldauer pro Ladung | --- s (--- / 10…2400) | .....................s | --- = Funktion ist unwirksam |
| 217 | Maximale Nachfülldauer pro Woche | --- min (--- / 1…1440) | ..............min |  |
| 218 | Sekundärdruckfühler U1: Druck bei 10 V | 10 bar (0…100) | ...............bar | Skalierung für DC 10 V |
| 219 | Sekundärdruckfühler U1: Druck bei 0 V | 0 bar (–10…0) | ...............bar | Skalierung für DC 0 V |
| 220 | Primärdruckfühler U2: Druck bei 10 V | 10 bar (0…100) | ...............bar | Skalierung für DC 10 V |
| 221 | Primärdruckfühler U2: Druck bei 0 V | 0 bar (–10…0) | ...............bar | Skalierung für DC 0 V |
| 222 | Reset der Zähler "Nachfülldauer pro Ladung" "Nachfülldauer pro Woche" | 0 (0 / 1) | ........................ | Tasten und gedrückt halten, bis die Anzeige wechselt: 0 = Normalzustand (0 blinkt bei Tastendruck) 1 = Reset ist erfolgt |

## Einstellebene "Sperrfunktionen"

Die Einstellebene "Sperrfunktionen" wird wie folgt aktiviert:

- Tasten  und  6 Sekunden lang miteinander drücken

- Im Anzeigefeld erscheint Cod  0 0 0 0 0

- Code eingeben (Auskunft Siemens Servicestelle)

Hinweis: Die Einstellebenen "Endbenutzer" und "Heizungsfachmann" bleiben aktiviert.

### Funktionsblock "DRT und Rücklaufmaximalbegrenzung"

| 226 | Maximalbegrenzung der Primärrücklauftemperatur | 1 (0 / 1) |  | 0 = Ohne Begrenzung 1 = Mit Begrenzung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 227 | Oberer Konstantwert, Maximalbegrenzung der Primärrücklauftemperatur | 60°C (variabel…140) | .................°C | OpL = Bedienzeile TO = Aussentemperatur TRt = Primärrücklauftemperatur |
| 228 | Steilheit, Maximalbegrenzung der Primärrücklauftemperatur | 0 (0...40) | ........................ |  |
| 229 | Beginn Führung (Knickpunkt), Maximalbegrenzung der Primärrücklauftemperatur | 10 °C (–50...50) | .................°C |  |
| 230 | Unterer Konstantwert, Maximalbegrenzung der Primärrücklauftemperatur | 60 °C (0...variabel) | .................°C |  |
| 231 | Rücklauftemperatur-Maximalsollwert bei Brauchwasser- ladung | 60 °C (--- / 0...140) | .................°C | --- = Keine Begrenzung |
| 232 | Maximalbegrenzung der Sekundärrücklauftemperatur, Differenz zum Primärgrenzwert | --- K (--- / 0...50) | ....................K | Sekundärgrenzwert liegt immer um diesen Einstellwert unter dem Primärgrenzwert. Gilt im Heizkreis und im Brauchwasserkreis --- = Keine Begrenzung |
| 233 | Nachstellzeit der Primärrücklauftemperatur-Begrenzungen | 3 min (0…60) | ..............min | Grädigkeitsbegrenzung und Maximal- begrenzung |
| 234 | Grenzwert der Grädigkeits-Maximalbegrenzung (DRT) | --.- K (0.5…50.0) | ....................K ....................K | Maximalbegrenzung der Differenz zwischen der Primär- und Sekundärrücklauftemperatur --.- = Keine Grädigkeitsbegrenzung |
| 235 | Rücklauftemperatur-Maximalsollwert bei Brauchwasser- bereitung auf Legionellen- sollwert | 60 °C (--- / 0…140) | .................°C |  |

### Funktionsblock "Diverses"

| 236 | Begrenzungsfunktion am H5-Kontakt | 1 (1 / 2) | ........................ | 1 = Begrenzung mit einstellbarem Grenzwert (Bedienzeile 237) 2 = Begrenzung mit festem Grenzwert (75 Imp/min) Funktion ist aktiv, wenn Bedienzeile 56 = 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | Grenzwert der Volumenstrom- oder Leistungsbegrenzung | 75 Imp/min (5…1500) | ...................... Imp/min | Wirkt nur, wenn Bedienzeile 236 = 1 |
| 238 | Nachstellzeit der Begrenzungsfunktion am H5-Kontakt | 60 min (0...240) | ..............min |  |
| 240 | Sperrzeit nach Minimal- begrenzung zur Schleich- mengenunterdrückung | 6 min --- / 1…20) | ..............min ..............min | --- = Funktion ist unwirksam |
| 241 | Beginn Führung (Knickpunkt), Anhebung des Raumtempe- ratur-Reduziertsollwertes | 5 °C (–50...50) | .................°C .................°C | Einfluss der Aussentemperatur auf den Raumtemperatur-Reduziertsollwert |
|  |  |  |  | Steilheit 0 = Funktion unwirksam |
| 242 | Steilheit, Anhebung Raumtemperatur-Reduziertsollwert | 0 (0…10) | ....................... ........................ | OpL = Bedienzeile TO = Aussentemperatur TR = Raumtemperatur-Reduziertsollwert |
| 243 | Zwangsladung bei Beginn Freigabephase 1 | 1 (0 / 1) | ........................ | 0 = Funktion unwirksam 1 = Funktion aktiv |
| 244 | Auskühlschutz Primärvorlauf | --- min (--- / 3…255) | ..............min | --- = Funktion unwirksam |

### Funktionsblock "Bedienungs-Sperrfunktionen"

| 250 | Softwareseitige Blockierung | 0 (0…4) | ........................ | 0 = Keine Blockierung 1 = Brauchwasser-Einstellungen blockiert 2 = Ebene "Heizungsfachmann" blockiert 3 = Brauchwasser-Einstellungen und Ebene "Heizungsfachmann" blockiert 4 = Alle Einstellungen und Ebenen blockiert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 251 | Hardwareseitige Blockierung der Einstellebene "Sperrfunktionen" | 0 (0 / 1) | ........................ | 0 = Keine Blockierung 1 = Code kann nur eingegeben werden, wenn im Klemmensockel die Klemmen B31–M kurzgeschlossen sind |