## Einstellungen auf der Einstellebene «Endbenutzer»

Taste  oder  drücken. Dadurch ist die Einstellebene «Endbenutzer» aktiviert.

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Eingabe | Erläuterungen, Hinweise, Tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktueller Raumtemperatursollwert | Anzeigefunktion | inkl. Raumgerät |
| 2 | Raumtemperatur-Reduziertsollwert | 14 °C | variabel* | ........ °C | * von Nennsollwert bis Frostschutzsollwert |
| 3 | Frostschutz-/Ferienbetriebsollwert | 8 °C | 8... variabel* | ........ °C | * von 8 bis Reduziertsollwert. Ferieneingabe nur mit Raumgerät QAA70 |
| 4 | Brauchwassersollwert | 55 °C | 20... variabel* | ........ °C | * Anlagetypen 2,3,8: Kleinerer Wert von Bedienzeile 117 und(Zeile 154 + Zeile 116) Anlagetypen 4 bis 7: Zeile 117 |
| 5 | Heizkennlinien-Steilheit | 12 | 2,5...40 | ........ | Die effektive Steilheit ist 10-mal kleiner |
| 6 | Wochentag, für die Eingabe des Heizprogramms | aktueller Wochentag | 1...7, 1-7 |  | 1 = Montag, 2 = Dienstag, usw. 1-7 = ganze Woche |
| 7 | Heizphase 1 Beginn | 6:00 | 00:00...24:00 | .... : .... | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |
| 8 | Heizphase 1 Ende | 22:00 | 00:00...24:00 | .... : .... | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |
| 9 | Heizphase 2 Beginn | --:-- | 00:00...24:00 | .... : .... | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |
| 10 | Heizphase 2 Ende | --:-- | 00:00...24:00 | .... : .... | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |
| 11 | Heizphase 3 Beginn | --:-- | 00:00...24:00 | .... : .... | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |
| 12 | Heizphase 3 Ende | --:-- | 00:00...24:00 | .... : .... | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |
| 13 | Uhrzeit | undefiniert | 00:00...24:00 | .... : .... | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |
| 14 | Wochentag | 1 | 1...7 |  | 1 = Montag, 2 = Dienstag, usw. |
| 17 | Wochentag, für die Eingabe des Brauchwasserprogramms | aktueller Wochentag | 1...7, 1-7 |  | 1 = Montag, 2 = Dienstag, usw. 1-7 = ganze Woche |
| 18 | Freigabephase 1 Beginn | 6:00 | 00:00...24:00 | .... : .... | Schaltprogramm für Brauchwasser --:-- = Phase ist unwirksam |
| 19 | Freigabephase 1 Ende | 22:00 | 00:00...24:00 | .... : .... | Schaltprogramm für Brauchwasser --:-- = Phase ist unwirksam |
| 20 | Freigabephase 2 Beginn | --:-- | 00:00...24:00 | .... : .... | Schaltprogramm für Brauchwasser --:-- = Phase ist unwirksam |
| 21 | Freigabephase 2 Ende | --:-- | 00:00...24:00 | .... : .... | Schaltprogramm für Brauchwasser --:-- = Phase ist unwirksam |
| 22 | Freigabephase 3 Beginn | --:-- | 00:00...24:00 | .... : .... | Schaltprogramm für Brauchwasser --:-- = Phase ist unwirksam |
| 23 | Freigabephase 3 Ende | --:-- | 00:00...24:00 | .... : .... | Schaltprogramm für Brauchwasser --:-- = Phase ist unwirksam |
| 24 | Raumtemperatur (Klemme A6) | Anzeigefunktion |  |
| 25 | Außentemperatur | Anzeigefunktion | Tasten und während 3 sec drücken: Aktuelle Außentemperatur wird als gedämpfte Außentemperatur übernommen |
| 26 | Brauchwassertemperatur | Anzeigefunktion |  |
| 27 | Vorlauftemperatur Heizkreis | Anzeigefunktion | Taste oder gedrückt halten: Aktueller Sollwert wird angezeigt |
| 49 | Reset der Bedienzeilen 2...23 |  |  |  | Tasten und gedrückt halten, bis Anzeige wechselt: 0 (blinkend) = Normalzustand 1 = Reset auf Werkseingaben ist erfolgt |
| 50 | Fehleranzeige | Anzeigefunktion | 10 = Fehler Witterungsfühler 30 = Fehler Vorlauftemperaturfühler 40 = Fehler Rücklauftemperaturfühler primärseitig 42 = Fehler Rücklauftemperaturfühler sekundärseitig 50 = Fehler Brauchwassertemperaturfühler 61 = Fehler Raumgerät 62 = Gerät mit falscher PPS-Kennung angeschlossen 86 = Kurzschluss auf dem Raumgeräte-Bus (PPS) |

## Einstellungen auf der Einstellebene «Heizungsfachmann»

Tasten  und  3 Sekunden lang miteinander drücken. Dadurch wird die Einstellebene «Fachmann» für die Konfiguration des Anlagetyps sowie der Einstellung anlagespezifischen Größen aktiviert.

Die Einstellebene «Endbenutzer» bleibt aktiviert.

Anlage konfigurieren:

Auf den Bedienzeilen 51...53 muß die Anlage konfiguriert werden. Dadurch werden alle für die Anlage erforderlichen Funktionen bzw. Bedienzeilen aktiviert und können eingestellt werden.

Übrige Anlagetypen nicht beachten!

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Eingabe | Erläuterungen, Hinweise, Tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Anlagetyp | 1 | 1…3 bzw. 1…8 | ........ | RVD115: Bereich 1...3 RVD135: Bereich 1...8 Schemata im folgenden Abschnitt |
| 52 | Raumheizung vorhanden Nur Anlagetypen 2...8 | 1 | 0 / 1 | ........ | 0 = Keine Raumheizung vorhanden 1 = Raumheizung vorhanden |

## Einstellungen für Raumheizkreis

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Eingabe | Erläuterungen, Hinweise, Tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Heizgrenze (ECO) | --- | –10...+10 | ....... K | --- = Funktion ist unwirksam |
| 62 | Gebäudebauweise | 1 | 0 / 1 | ........ | 0 = Schwer 1 = Leicht |
| 63 | Schnellabsenkung ohne Raumfühler (Verstärkungsfaktor) | 0 | 0...15 | ........ | 0 = Keine Schnellabsenkung 1 = Minimale Absenkzeit 15 = Maximale Absenkzeit |
| 64 | Optimierung Schnellaufheizung AUS | 0 | 0 / 1 | ........ | 0 = Keine Optimierung 1 = Mit Optimierung |
| 65 | Raumtemperatur-Sollwertüberhöhung (Schnellaufheizung) | 0 K | 0...20 K | ........ K | 0 K = Keine Schnellaufheizung |
| 66 | Heizkennlinien-Adaption | 0 | 0 / 1 | ........ | 0 = Keine Adaption 1 = Mit Adaption |
| 67 | Adaptionsempfindlichkeit 1 | 15 | 1...15 | ........ |  |
| 68 | Adaptionsempfindlichkeit 2 | 15 | 1...15 | ........ |  |
| 69 | Fremdwärme | 0 K | –2...+4 K | ....... K | Einstellung in K Raumtemperatur |
| 70 | Einfluß der Raumtemperatur (Verstärkungsfaktor) | 10 | 0...20 | ........ | Funktion nur mit Raumfühler möglich |
| 71 | Heizkennlinien-Parallelverschiebung | 0.0 K | –4.5...+4.5 K | ........ K | Einstellung in K Raumtemperatur |
| 72 | Pumpennachlaufzeit Heizkreispumpe | 2 min | 0...40 min | ....... min | 0 = Kein Pumpennachlauf |
| 73 | Anlagenfrostschutz | 1 | 0 / 1 | ........ | 0 = Kein Anlagenfrostschutz 1 = Mit Anlagenfrostschutz |
| 74 | Raumtemperatur-Maximalbegrenzung | --- | 0.5...4 K | ........ K | Grenzwert: Nennsollwert plus Einstellung auf dieser Zeile --- = Funktion ist unwirksam |

## Einstellungen für Anlagetyp 1

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Eingabe | Erläuterungen, Hinweise, Tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | Stellantrieb-Laufzeit | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 92 | P-Band der Regelung | 35 K | 1...100 K | ....... K |  |
| 93 | Nachstellzeit der Regelung | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 95 | Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung | 40 | variabel*... 140 °C | ....... °C | * Minimalwert = Bedienzeile 96 --- = Keine Begrenzung |
| 96 | Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung | --- | 8 °C... variabel* | ....... °C | * Maximalwert = Bedienzeile 95 --- = Keine Begrenzung |

## Einstellungen für Anlagetyp 2

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Eingabe | Erläuterungen, Hinweise, Tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Stellantrieb-Laufzeit | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 82 | P-Band der Regelung | 35 K | 1...100 K | ....... K |  |
| 83 | Nachstellzeit der Regelung | 120 s | 10...873 s | ....... K |  |
| 85 | Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung | --- | variabel*... 140 °C | ....... °C | * Minimalwert = Bedienzeile 86 --- = Keine Begrenzung |
| 86 | Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung | --- | 8 °C... variabel* | ....... °C | * Maximalwert = Bedienzeile 85 --- = Keine Begrenzung |
| 101 | Brauchwasser Freigabe | 0 | 0...3 | ........ | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Brauchwasserprogramm 2 = Nach Heizprogramm 3 = Nach Heizprogramm, mit Vorverlegung (Bedienzeile 109) |
| 102 | Zirkulationspumpe Freigabe | 1 | 0...2 | ........ | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Brauchwasserprogramm 2 = Nach Heizprogramm |
| 103 | Brauchwasser-Schaltdifferenz | 5 K | 1...20 K | ....... K |  |
| 104 | Legionellenfunktion | --- | 1...7, 1-7 | ........ | 1 = Montag 2 = Dienstag, usw. 1-7 = Ganze Woche --- = Keine Legionellenfunktion |
| 105 | Sollwert Legionellenfunktion | 65 °C | 20...80 °C | ....... °C |  |
| 106 | Brauchwasservorrang | 4 | 0...4 | ........ |  | Vorrang Brauchwasser: | Vorlaufsollwert gemäß: |
|  |  |  |  |  | 0 = | absolut | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 1 = | gleitend | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 2 = | gleitend | Maximalauswahl |
|  |  |  |  |  | 3 = | keiner (parallel) | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 4 = | keiner (parallel) | Maximalauswahl |
| 107 | Nachlaufzeit Ladepumpe | 4 min | 0...40 min | ....... min |  |
| 109 | Maximaldauer Brauchwasserladung | 150 min | 5...250 min | ....... min |  |
| 116 | Brauchwasserladung-Sollwertüberhöhung | 16 K | 0...50 K | ....... K |  |
| 117 | Brauchwassertemperatur-Sollwertmaximum | 55 °C | 20...100 °C | ........°C |  |

## Einstellungen für Anlagetyp 3

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Eingabe | Erläuterungen, Hinweise, Tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Stellantrieb-Laufzeit | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 82 | P-Band der Regelung | 35 K | 1...100 K | ....... K |  |
| 83 | Nachstellzeit der Regelung | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 85 | Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung | --- | variabel*... 140 °C | ....... °C | Minimalwert = Bedienzeile 86 --- = Keine Begrenzung |
| 86 | Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung | --- | 8 °C... variabel* | ....... °C | Maximalwert = Bedienzeile 85 --- = Keine Begrenzung |
| 101 | Brauchwasser Freigabe | 0 | 0...3 | ........ | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Brauchwasserprogramm 2 = Nach Heizprogramm 3 = Nach Heizprogramm, mit Vorverlegung (Bedienzeile 109) |
| 102 | Zirkulationspumpe Freigabe | 1 | 0...2 | ........ | 0 = Nach Heizprogramm 1 = Nach Brauchwasserprogramm |
| 103 | Brauchwasser-Schaltdifferenz | 5 K | 1...20 K | ....... K |  |
| 104 | Legionellenfunktion | --- | 1...7, 1-7 | ........ | 1 = Montag 2 = Dienstag, usw. 1-7 = Ganze Woche --- = Keine Legionellenfunktion |
| 105 | Sollwert Legionellenfunktion | 65 °C | 20...80 °C | ....... °C |  |
| 107 | Nachlaufzeit Umlenkventil | 4 min | 0...40 min | ....... min |  |
| 109 | Maximaldauer Brauchwasserladung | 150 min | 5...250 min | ....... min |  |
| 116 | Brauchwasserladung-Sollwertüberhöhung | 16 K | 0...50 K | ....... K |  |
| 117 | Brauchwassertemperatur-Sollwertmaximum | 55 °C | 20...100 °C | ........°C |  |

## Einstellungen für Anlagetyp 4

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Eingabe | Erläuterungen, Hinweise, Tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Durchflußgeber vorhanden / Zirkulationspumpe vorhanden | 0 | 0...2 | ....... |  | Durchflußgeber vorhanden | Zirkulationspumpe vorhanden |
|  | (Wärmeverluste ausregeln) |  |  |  | 0 = | nein | ja, Wärmeverluste ganz ausregeln |
|  |  |  |  |  | 1 = | ja | nein |
|  |  |  |  |  | 2 = | ja | ja, Wärmeverluste teilweise ausregeln |
| 91 | Stellantrieb-Laufzeit Heizkreis | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 92 | P-Band der Heizkreisregelung | 35 K | 1...100 K | ....... K |  |
| 93 | Nachstellzeit der Heizkreisregelung | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 95 | Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung Heizkreis | --- | variabel*... 140 °C | ....... °C | * Minimalwert = Bedienzeile 96 --- = Keine Begrenzung |
| 96 | Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung Heizkreis | --- | 8 °C... variabel* | ....... °C | * Maximalwert = Bedienzeile 95 --- = Keine Begrenzung |
| 101 | Brauchwasser Freigabe | 0 | 0...3 | ........ | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Brauchwasserprogramm 2 = Nach Heizprogramm (3 = Identisch mit Einstellung 2) |

| 102 | Zirkulationspumpe Freigabe | 1 | 0...2 | ........ | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Brauchwasserprogramm 2 = Nach Heizprogramm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | Brauchwasservorrang | 4 | 0...4 | ........ |  | Vorrang Brauchwasser: | Vorlaufsollwert gemäß: |
|  |  |  |  |  | 0 = | absolut | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 1 = | gleitend | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 2 = | gleitend | Maximalauswahl |
|  |  |  |  |  | 3 = | keiner (parallel) | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 4 = | keiner (parallel) | Maximalauswahl |
| 111 | Stellantrieb-Öffungszeit Ventil Y5 im Brauchwasserkreis | 35 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 112 | Stellantrieb-Schließzeit Ventil Y5 im Brauchwasserkreis | 35 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 113 | P-Band Brauchwasserregelung | 35 K | 1...100 K | ....... K |  |
| 114 | Nachstellzeit Brauchwasserregelung | 35 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 115 | Vorhaltezeit Brauchwasserregelung | 16 s | 0...255 s | ....... s |  |
| 117 | Brauchwassertemperatur-Sollwertmaximum | 55 °C | 20...100 °C | ........°C |  |

## Einstellungen für Anlagetyp 5

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Eingabe | Erläuterungen, Hinweise, Tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Durchflußgeber vorhanden / Zirkulationspumpe vorhanden | 0 | 0...2 | ....... |  | Durchflußgeber vorhanden | Zirkulationspumpe vorhanden |
|  | (Wärmeverluste ausregeln) |  |  |  | 0 = | nein | ja, Wärmeverluste ganz ausregeln |
|  |  |  |  |  | 1 = | ja | nein |
|  |  |  |  |  | 2 = | ja | ja, Wärmeverluste teilweise ausregeln |
| 91 | Stellantrieb-Laufzeit Heizkreis | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 92 | P-Band der Heizkreisregelung | 35 K | 1...100 K | ....... K |  |
| 93 | Nachstellzeit der Heizkreisregelung | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 95 | Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung Heizkreis | --- | variabel*... 140 °C | ....... °C | * Minimalwert = Bedienzeile 96 --- = Keine Begrenzung |
| 96 | Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung Heizkreis | --- | 8 °C... variabel* | ....... °C | * Maximalwert = Bedienzeile 95 --- = Keine Begrenzung |
| 101 | Brauchwasser Freigabe | 0 | 0...3 | ........ | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Brauchwasserprogramm 2 = Nach Heizprogramm (3 = Identisch mit Einstellung 2) |
| 106 | Brauchwasservorrang | 4 | 0...4 | ........ |  | Vorrang Brauchwasser: | Vorlaufsollwert gemäß: |
|  |  |  |  |  | 0 = | absolut | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 1 = | gleitend | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 2 = | gleitend | Maximalauswahl |
|  |  |  |  |  | 3 = | keiner (parallel) | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 4 = | keiner (parallel) | Maximalauswahl |
| 111 | Stellantrieb-Öffungszeit, Ventil Y5 im Brauchwasser-Primärkreis | 35 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 112 | Stellantrieb-Schließzeit, Ventil Y5 im Brauchwasser-Primärkreis | 35 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 113 | P-Band Brauchwasserregelung | 35 K | 1...100 K | ....... K |  |
| 114 | Nachstellzeit Brauchwasserregelung | 35 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 115 | Vorhaltezeit Brauchwasserregelung | 16 s | 0...255 s | ....... s |  |
| 116 | Brauchwasserladung-Sollwert- überhöhung | 16 K | 0...50 K | ....... K |  |
| 117 | Brauchwassertemperatur-Sollwert-maximum | 55 °C | 20...100 °C | ........°C |  |
| 121 | Stellantrieb-Laufzeit, Mischer Y7 im Brauchwasser-Sekundärkreis | 35 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 122 | P-Band Brauchwasserregelung | 35 K | 1...100 K | ....... K |  |
| 123 | Nachstellzeit Brauchwasserregelung | 35 s | 10...873 s | ....... s |  |

## Einstellungen für Anlagetyp 6

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Eingabe | Erläuterungen, Hinweise, Tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Rücklauf der Zirkulationspumpe | 0 | 0 / 1 | ........ | 0 = In den Brauchwasserspeicher 1 = In den Wärmetauscher |
| 91 | Stellantrieb-Laufzeit Heizkreis | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 92 | P-Band der Heizkreisregelung | 35 K | 1...100 K | ....... K |  |
| 93 | Nachstellzeit der Heizkreisregelung | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 95 | Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung Heizkreis | --- | variabel*... 140 °C | ....... °C | * Minimalwert = Bedienzeile 96 --- = Keine Begrenzung |
| 96 | Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung Heizkreis | --- | 8 °C... variabel* | ....... °C | * Maximalwert = Bedienzeile 95 --- = Keine Begrenzung |
| 101 | Brauchwasser Freigabe | 0 | 0...3 | ........ | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Brauchwasserprogramm 2 = Nach Heizprogramm 3 = Nach Heizprogramm, mit Vorverlegung (Bedienzeile 109) |
| 102 | Zirkulationspumpe Freigabe | 1 | 0...2 | ........ | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Brauchwasserprogramm 2 = Nach Heizprogramm |
| 103 | Brauchwasser-Schaltdifferenz | 5 K | 1...20 K | ....... K |  |
| 104 | Legionellenfunktion | --- | 1...7, 1-7 | ........ | 1 = Montag 2 = Dienstag, usw. 1-7 = Ganze Woche --- = Keine Legionellenfunktion |
| 105 | Sollwert Legionellenfunktion | 65 °C | 20...80 °C | ....... °C |  |
| 106 | Brauchwasservorrang | 4 | 0...4 | ........ |  | Vorrang Brauchwasser: | Vorlaufsollwert gemäß: |
|  |  |  |  |  | 0 = | absolut | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 1 = | gleitend | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 2 = | gleitend | Maximalauswahl |
|  |  |  |  |  | 3 = | keiner (parallel) | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 4 = | keiner (parallel) | Maximalauswahl |
| 107 | Nachlaufzeit Ladepumpe | 4 min | 0...40 min | ....... min |  |
| 109 | Maximaldauer Brauchwasserladung | 150 min | 5...250 min | ....... min |  |
| 111 | Stellantrieb-Öffungszeit, Ventil Y5 im Brauchwasser-Primärkreis | 35 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 112 | Stellantrieb-Schließzeit, Ventil Y5 im Brauchwasser-Primärkreis | 35 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 113 | P-Band Brauchwasserregelung | 35 K | 1...100 K | ....... K |  |
| 114 | Nachstellzeit Brauchwasserregelung | 35 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 117 | Brauchwassertemperatur-Sollwertmaximum | 55 °C | 20...100 °C | ........°C |  |

## Einstellungen für Anlagetyp 7

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Eingabe | Erläuterungen, Hinweise, Tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Rücklauf der Zirkulationspumpe | 0 | 0 / 1 | ........ | 0 = In den Brauchwasserspeicher 1 = In den Wärmetauscher |
| 81 | Stellantrieb-Laufzeit Y1 (gemeinsamer Vorlauf) | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 82 | P-Band der Regelung (gemeinsamer Vorlauf) | 35 K | 1...100 K | ....... K |  |
| 83 | Nachstellzeit der Regelung (gemeinsamer Vorlauf) | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 85 | Maximalbegrenzung gemeinsamer Vorlauf | --- | variabel*... 140 °C | ....... °C | * Minimalwert = Bedienzeile 86 --- = Keine Begrenzung |
| 86 | Minimalbegrenzung gemeinsamer Vorlauf | --- | 8 °C... variabel* | ....... °C | * Maximalwert = Bedienzeile 85 --- = Keine Begrenzung |
| 101 | Brauchwasser Freigabe | 0 | 0...3 | ........ | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Brauchwasserprogramm 2 = Nach Heizprogramm 3 = Nach Heizprogramm, mit Vorverlegung (Bedienzeile 109) |
| 103 | Brauchwasser-Schaltdifferenz | 5 K | 1...20 K | ....... K |  |
| 104 | Legionellenfunktion | --- | 1...7, 1-7 | ........ | 1 = Montag 2 = Dienstag, usw. 1-7 = Ganze Woche --- = Keine Legionellenfunktion |
| 105 | Sollwert Legionellenfunktion | 65 °C | 20...80 °C | ....... °C |  |
| 106 | Brauchwasservorrang | 4 | 0...4 | ........ |  | Vorrang Brauchwasser: | Vorlaufsollwert gemäß: |
|  |  |  |  |  | 0 = | absolut | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 1 = | gleitend | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 2 = | gleitend | Maximalauswahl |
|  |  |  |  |  | 3 = | keiner (parallel) | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 4 = | keiner (parallel) | Maximalauswahl |
| 107 | Nachlauf Ladepumpe (Q3 im Brauchwasser-Primärkreis) | 4 min | 0...40 min | ....... min |  |
| 108 | Nachlauf Ladepumpe (Q7 im Brauchwasser-Sekundärkreis, nach Q3) | 4 min | 0...40 min | ....... min |  |
| 109 | Maximaldauer Brauchwasserladung | 150 min | 5...250 min | ....... min |  |
| 111 | Stellantrieb-Öffungszeit, Brauchwassermischer Y5 | 35 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 112 | Stellantrieb-Schließzeit, Brauchwassermischer Y5 | 35 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 113 | P-Band Brauchwasserregelung | 35 K | 1...100 K | ....... K |  |
| 114 | Nachstellzeit Brauchwasserregelung | 35 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 116 | Brauchwasserladung-Sollwertüberhöhung | 16 K | 0...50 K | ....... K |  |
| 117 | Brauchwassertemperatur-Sollwertmaximum | 65 °C | 20...100 °C | ........°C |  |

## Einstellungen für Anlagetyp 8

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Eingabe | Erläuterungen, Hinweise, Tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Stellantrieb-Laufzeit Y1 (gemeinsamer Vorlauf) | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 82 | P-Band der Regelung (gemeinsamer Vorlauf) | 35 K | 1...100 K | ....... K |  |
| 83 | Nachstellzeit der Regelung (gemeinsamer Vorlauf) | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 85 | Maximalbegrenzung gemeinsamer Vorlauf | --- | variabel*... 140 °C | ....... °C | * Minimalwert = Bedienzeile 86 --- = Keine Begrenzung |
| 86 | Minimalbegrenzung gemeinsamer Vorlauf | --- | 8 °C... variabel* | ....... °C | * Maximalwert = Bedienzeile 85 --- = Keine Begrenzung |
| 91 | Stellantrieb-Laufzeit Heizkreis | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 92 | P-Band der Heizkreisregelung | 35 K | 1...100 K | ....... K |  |
| 93 | Nachstellzeit der Heizkreisregelung | 120 s | 10...873 s | ....... s |  |
| 94 | Sollwertüberhöhung für Regelung gemeinsamer Vorlauf (B1 und Y1) | 10 K | 0...50 K | ....... K |  |
| 95 | Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung Heizkreis | --- | variabel*... 140 °C | ....... °C | * Minimalwert = Bedienzeile 96 --- = Keine Begrenzung |
| 96 | Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung Heizkreis | --- | 8 °C... variabel* | ....... °C | * Maximalwert = Bedienzeile 95 --- = Keine Begrenzung |
| 101 | Brauchwasser Freigabe | 0 | 0...3 | ........ | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Brauchwasserprogramm 2 = Nach Heizprogramm 3 = Nach Heizprogramm, mit Vorverlegung (Bedienzeile 109) |
| 102 | Zirkulationspumpe Freigabe | 1 | 0...2 | ........ | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Brauchwasserprogramm 2 = Nach Heizprogramm |
| 103 | Brauchwasser-Schaltdifferenz | 5 K | 1...20 K | ....... K |  |
| 104 | Legionellenfunktion | --- | 1...7, 1-7 | ........ | 1 = Montag 2 = Dienstag, usw. 1-7 = Ganze Woche --- = Keine Legionellenfunktion |
| 105 | Sollwert Legionellenfunktion | 65 °C | 20...80 °C | ....... °C |  |
| 106 | Brauchwasservorrang | 4 | 0...4 | ........ |  | Vorrang Brauchwasser: | Vorlaufsollwert gemäß: |
|  |  |  |  |  | 0 = | absolut | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 1 = | gleitend | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 2 = | gleitend | Maximalauswahl |
|  |  |  |  |  | 3 = | keiner (parallel) | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 4 = | keiner (parallel) | Maximalauswahl |
| 107 | Pumpennachlaufzeit Ladepumpe | 2 min | 0...40 min | ....... min |  |
| 109 | Maximaldauer Brauchwasserladung | 150 min | 5...250 min | ....... min |  |
| 116 | Brauchwasserladung-Sollwertüberhöhung | 16 K | 0...50 K | ....... K |  |
| 117 | Brauchwassertemperatur-Sollwertmaximum | 55 °C | 20...100 °C | ........°C |  |

## Servicefunktionen

Die Servicefunktionen sind unabhängig vom Anlagetyp.

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Eingabe | Erläuterungen, Hinweise, Tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | Fühlertest 0 = Witterungsfühler (B9) 1 = Vorlauftemperaturfühler (B1) 2 = Brauchwassertemperaturfühler (B3) 3 = Raumgerätefühler (A6) 4 = Primärrücklauftemperaturfühler (B7) 5 = Universalfühler (B71) | 0 | 0...5 |  | ((( = Unterbruch oder kein Fühler ooo = Kurzschluß |
| 142 | Relaistest 0 = Normalbetrieb (kein Test) 1 = Alle Relais AUS 2 = Relais an Klemme Y1 EIN 3 = Relais an Klemme Y2 EIN 4 = Relais an Klemme Q1 EIN 5 = Relais an Klemme Q3/Y7 EIN 6 = Relais an Klemme Y5 EIN 7 = Relais an Klemme Y6 EIN 8 = Relais an Klemme Q7/Y8 EIN | 0 | 0...8 |  | Relaistest beenden: Andere Bedienzeile anwählen Eine Betriebsarttaste drücken Automatisch nach 8 Minuten Achtung: Beim Anlagetyp 5 Relaistest nur mit geschlossenem Haupthahn durchführen! Empfehlung: Haupthahn beim Relaistest immer schließen. |
| 143 | Anzeige aktive Begrenzungen | Anzeigefunktion | Maximalbegrenzung : |
|  |  |  | 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = | Primärrücklauftemperatur Temperatur gemeinsamer Vorlauf Sekundärvorlauftemperatur Heizkreis Grädigkeit Raumtemperatur |
|  |  |  | Minimalbegrenzung : |
|  |  |  | 11 = 12 = 13 = | Raumtemperatur-Reduziertsollwert Temperatur gemeinsamer Vorlauf Sekundärvorlauftemperatur Heizkreis |
| 144 | Eingabe der ständigen Anzeige | 7 | 0...7 |  |  |
|  | 0 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = | Außentemperatur (B9) Temperatur gemeinsamer Vorlauf (B1) Brauchwasserfühler (B3) Raumgerätefühler (A6) Rücklauftemperaturfühler (B7) Universalfühler (B71) Wochentag und Uhrzeit Vom Endbenutzer mit den Einstelltasten und wählbar |  |  |  |  |
| 145 | Adresse und Identifikation des Gerätes an Klemme A6 | Anzeigefunktion | 1 82 = Raumgerät QAA50 1 83 = Raumgerät QAA70 1 90 = Raumtemperaturfühler QAA10 |
| 146 | Kontaktzustand an Klemme H5 | Anzeigefunktion | 0 = Kontakt offen 1 = Kontakt geschlossen |
| 149 | Reset der Bedienzeilen 61...146 |  | Tasten und gedrückt halten, bis Anzeige wechselt: 0 (blinkend) = Normalzustand 1 = Reset auf Werkseingaben ist erfolgt |
| 150 | Softwareversion | Anzeigefunktion |  |

## Einstellungen auf der Ebene «Sperrfunktionen»

Vorgehen zum Erreichen der Einstellebene «Sperrfunktionen»:

- Tasten  und  6 Sekunden lang miteinander drücken

- Im Anzeigefeld erscheint  Cod  00000

- Code eingeben (Auskunft über den Code durch die nächste Landis & Staefa-Servicestelle)

Die Einstellebenen «Endbenutzer» und «Heizungsfachmann» bleiben aktiviert.

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Eingabe | Erläuterungen, Hinweise, Tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | Primärrücklauftemperatur-Maximalbegrenzung, Konstantwert | 60 | 0...140 °C | ....... °C | --- = Keine Begrenzung |
| 152 153 | Primärrücklauftemperatur-Maximalbegrenzung, Steilheit Primärrücklauftemperatur-Maximalbegrenzung, Beginn Führung | 0 10 °C | 0...40 –50...+50 °C | ........ ....... °C |  | Konstantwert Steilheit Beginn Führung |
| 154 | Rücklauftemperatur-Maximalsollwert bei Brauchwasserladung | --- | 0...140 °C | ....... °C | Nur Anlagetypen 2, 3, 7 und 8 --- = Funktion unwirksam |
| 155 | Nachstellzeit Primärrücklauftemperatur-Begrenzungen | 1 min | 0...60 min | ....... min |  |
| 156 | Grädigkeits-Maximalbegrenzung (Maximalbegrenzung der Differenz zwischen der Primärrücklauf- und der Sekundärrücklauftemperatur) | --.- | 0.5...50.0 °C | ....... °C | Nur Anlagetypen 1, 2, 3, 4, 6 und 7 --.- = Funktion unwirksam |
| 161 | Anhebung des Raumtemperatur-Reduziertsollwertes | 0 | 0...10 | ........ | Einfluß der Außentemperatur auf den Raumtemperatur-Reduziertsollwert 0 = Funktion unwirksam |
| 162 | Zwangsladung bei Beginn Freigabephase 1 | 1 | 0 / 1 |  | Nur Anlagetypen 2, 3, 6, 7 und 8 0 = Funktion unwirksam 1 = Funktion aktiv |
| 163 | Auskühlschutz Primärvorlauf | --- | 30...2520 min | ....... min | Nur Anlagetypen 4 und 5 --- = Funktion unwirksam |
|  |  |  |  |  | Falls B7 vorhanden: Fühler umplazieren |  |
| 191 | Hardwareseitige Blockierung | 0 | 0 / 1 |  | 0 = Keine Blockierung 1 = Code kann nur eingegeben werden, wenn im Klemmensockel die Klemmen B71–M kurzgeschlossen sind |

# Text boxes

RVD135

Fernheizungsregler für Heizkreis und Brauchwasser

# Reglereinstellungen