RVD 235-Serie D

Regler für Fernheizung und Brauchwasser

Schaltbild 1-10

Reglereinstellungen

PHD-BW-BP

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Service | Erläuterungen, Hinweise, Tips –x und x– bedeuten «beliebig» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Einstellungen auf der Einstellebene «Endbenutzer»

Taste  oder  drücken. Dadurch ist die Einstellebene «Endbenutzer» aktiviert.

| 1 | Aktueller Raumtemperatursollwert | Anzeigefunktion |  |  | inkl. Raumgerät |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Raumtemperatur-Reduziertsollwert | 17 °C | variabel* |  | * Frostschutzsollwert bis Nennsollwert |  |
| 3 | Frostschutz-/Ferienbetriebsollwert | 8 °C | 8...Reduziert-sollwert |  |  |  |
| 5 | Heizkennlinien-Steilheit | 6.0 | 2.5...40 |  | Diagramm siehe folgende Seite Effektive Steilheit ist 10-mal kleiner |  |
| 6 | Wochentag, für die Eingabe des Heizprogramms | 1-7 | 1...7, 1-7 |  | 1 = Montag, 2 = Dienstag, usw. 1-7 = ganze Woche |  |
| 7 | Heizphase 1 Beginn | 6:00 | 00:00...24:00 |  | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |  |
| 8 | Heizphase 1 Ende | 22:00 | 00:00...24:00 |  | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |  |
| 9 | Heizphase 2 Beginn | --:-- | 00:00...24:00 |  | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |  |
| 10 | Heizphase 2 Ende | --:-- | 00:00...24:00 |  | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |  |
| 11 | Heizphase 3 Beginn | --:-- | 00:00...24:00 |  | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |  |
| 12 | Heizphase 3 Ende | --:-- | 00:00...24:00 |  | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |  |
| 13 | Uhrzeit | Undefiniert | 00:00...24:00 |  | Schaltprogramm für Heizkreis --:-- = Phase ist unwirksam |  |
| 14 | Wochentag | 1 | 1...7 |  | 1 = Montag, 2 = Dienstag, usw. |  |
| 15 | Datum | 01.01 | 01.01...31.12. |  | Tag.Monat |  |
| 16 | Jahr | 1995 | 1995...2094 |  |  |  |
| 17 | Wochentag, für die Eingabe des Brauchwasserprogramms | 1-7 | 1...7, 1-7 |  | 1 = Montag, 2 = Dienstag, usw. 1-7 = ganze Woche |  |
| 18 | Freigabephase 1 Beginn | 6:00 | 00:00...24:00 |  | Schaltprogramm für Brauchwasser --:-- = Phase ist unwirksam |  |
| 19 | Freigabephase 1 Ende | 22:00 | 00:00...24:00 |  | Schaltprogramm für Brauchwasser --:-- = Phase ist unwirksam |  |
| 20 | Freigabephase 2 Beginn | --:-- | 00:00...24:00 |  | Schaltprogramm für Brauchwasser --:-- = Phase ist unwirksam |  |
| 21 | Freigabephase 2 Ende | --:-- | 00:00...24:00 |  | Schaltprogramm für Brauchwasser --:-- = Phase ist unwirksam |  |
| 22 | Freigabephase 3 Beginn | --:-- | 00:00...24:00 |  | Schaltprogramm für Brauchwasser --:-- = Phase ist unwirksam |  |
| 23 | Freigabephase 3 Ende | --:-- | 00:00...24:00 |  | Schaltprogramm für Brauchwasser --:-- = Phase ist unwirksam |  |
| 24 | Raumtemperatur (Klemme A6) | Anzeigefunktion |  |  |  |  |
| 25 | Außentemperatur | Anzeigefunktion |  |  | Tasten und während 3 sec drücken: Aktuelle Außentemperatur wird als gedämpfte Außentemperatur übernommen |  |
| 26 | Brauchwassertemperatur | Anzeigefunktion |  |  | Taste oder gedrückt halten: Aktueller Sollwert wird angezeigt |  |
| 27 | Vorlauftemperatur Heizkreis | Anzeigefunktion |  |  |  |  |
| 31 | Ferienperiode | 1 | 1...8 |  |  |  |
| 32 | Datum erster Ferientag | --:-- | 01.01...31.12. |  | Tag.Monat |  |
| 33 | Datum letzter Ferientag | --:-- | 01.01...31.12. |  | Tag.Monat |  |
| 41 | Brauchwasser-Nennsollwert | 48 °C | 20...variabel* |  | Anlagetypen 0–9, 1–3, 1–9, 2–1, 2–2, 2–11, 3–1, 3–2, 5–9, 6–2, 7–2: Kleinerer Wert von [Bedienzeile 117 und (Bedienzeilen 176 + 116) ] Anlagetypen 0–8, 0–10, 1–4, 1–8, 1–10, 2–6, 2–7, 2–12, 3–6, 3–7, 5–4, 5–10, 6–7, 8–4: Bedienzeile 117 |  |
| 42 | Brauchwasser - Reduziersollwert | 8 | 8° ... Par. 41 |  |  |  |

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Service | Erläuterungen, Hinweise, Tips (–x und x– bedeuten «beliebig») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 | Fehleranzeige | Anzeigefunktion 10 = Fehler Witterungsfühler B9 30 = Fehler Vorlauffühler B1 32 = Fehler Vorlauffühler B12 40 = Fehler Primärrücklauffühler B7 42 = Fehle Rücklauffühler B71 43 = Fehler Rücklauffühler B72 50 = Fehler Speicherfühler B31 52 = Fehler Speicherfühler B32 54 = Fehler Brauchwasservorlauffühler B3 61 = Fehler Raumgerät 62 = Gerät mit falscher PPS-Kennung angeschlossen 81 = Kurzschluss am Datenbus (LPB) 82 = Zwei Geräte mit der gleichen Busadresse (LPB) 86 = Kurzschluss PPS 100 = Zwei Uhrzeitmaster 120 = Vorlaufalarm gemeinsamer Vorlauf bzw. vorgeregelter Vorlauf 121 = Vorlaufalarm Heizkreisvorlauf 123 = Vorlaufalarm Brauchwasservorlauf 140 = Unzulässige Busadresse (LPB) 171 = Alarmmeldung vom Eingang H5 180 = Kontakt zum Wärmezähler am Eingang H5 unterbrochen 181 = Konfigurationsfehler zwischen Bedienzeilen 52 und 57 182 = Konfigurationsfehler zwischen Bedienzeilen 52, 176 und 177 bzw. 52 und 179 183 = Konfigurationsfehler zwischen Bedienzeilen 177 und 171 bzw. 176 |
| --- | --- | --- |

## Einstellungen auf der Einstellebene «Heizungsfachmann»

## Parameterliste

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Service | Erläuterungen, Hinweise, Tips (–x und x– bedeuten «beliebig») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Funktionsblock Anlagekonfiguration

| 51 | Anlagetyp | 1–10 | 0–4...8–4 |  | Gemäß Zusammenstellung Seiten Error: Reference source not foundff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Funktion des Einganges an Klemme B71/U1 | 1 | 0...2 |  | 0 = Grädigkeitsfühler (DRT) 1 = Fühler im Heiz- oder Brauchwasserkreis / kein Fühler 2 = Signalempfang DC 0...10 V |
| 54 | Funktion der Zirkulationspumpe | 1 | 0...3 |  | 0 = Keine Zirkulationspumpe vorhanden 1 = Einspeisung in den Speicher 2 = Einspeisung in den Wärmetauscher-Sekundärrücklauf (80 % Wärmeverlustausgleich) 3 = Einspeisung in den Wärmetauscher-Sekundärrücklauf (100 % Wärmeverlustausgleich) |
| 55 | Funktion des Kontaktes an Klemme H5 | 0 | 0...4 |  | 0 = Keine 1 = Eingang für Impulse 2 = Eingang für Wärmebedarfssignal 3 = Alarmeingang 4 = Eingang für Durchflussschalter |
| 57 | Zuordnung der drehzahlvariablen Pumpensteuerung | 0 | 0...4 |  | 0 = Keine 1 = Pumpe Q1 2 = Pumpe Q2 (nur Anlagetypen 3–7 und 7–2) 3 = Pumpe Q3 4 = Pumpe Q4 |
| 58 | Minimaldrehzahl der drehzahlgesteuerten Pumpe | 50 % | 0 %... variabel* |  | * Maximalwert = Bedienzeile 59 |
| 59 | Maximaldrehzahl der drehzahlgesteuerten Pumpe | 100 % | variabel*... 100 % |  | * Minimalwert = Bedienzeile 58 |
| 60 | Leistungsfaktor bei reduzierter Pumpendrehzahl | 85 % | 0...100 |  | Einzustellen ist die abgegebene Leistung bei der Minimaldrehzahl, in % der Maximaldrehzahl |

### Funktionsblock Raumheizung

| 61 | Heizgrenze (ECO) | -3 | --- / –10.0...+10.0 K |  | --- = Funktion ist unwirksam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Gebäudezeitkonstante | 20 h | 0...50 h |  | 10 h = Leichte Bauweise 20 h = Mittlere Bauweise 50 h = Schwere Bauweise |
| 70 | Einfluss der Raumtemperatur (Verstärkungsfaktor) | 10 | 0...20 |  | Funktion nur mit Raumfühler möglich |
| 71 | Heizkennlinien-Parallelverschiebung | 0.0 K | –15...+15 K |  | Einstellung in K Raumtemperatur |
| 72 | Pumpennachlaufzeit Heizkreis- oder Zubringerpumpe | 2 min | 0...40 min |  | 0 = Kein Pumpennachlauf |
| 73 | Raumtemperatur-Maximalbegrenzung | --.- | --.- / 0.5...4.0 K |  | Grenzwert: Nennsollwert plus Einstellung auf dieser Zeile --- = Funktion ist unwirksam |
| 74 | Optimierung mit/ohne Raumfühler | 0 | 0 / 1 |  | 0 = Ohne Raumfühler 1 = Mit Raumfühler |
| 75 | Maximale Aufheizdauer | 0:00 h | 0:00...42:00 h |  | Maximale Vorverlegung des Einschaltens vor dem Nutzungszeit-Beginn 0:00 = Keine Einschaltoptimierung |
| 76 | Maximale Frühabschaltung | 0:00 h | 0:00...6:00 |  | Maximale Vorverlegung des Ausschaltens vor dem Nutzungszeit-Ende 0:00 = Keine Ausschaltoptimierung |
| 77 | Vorlauftemperaturanstieg-Maximalbegrenzung | --- | --- bzw. 1...600 °C/h |  | Eingabe --- = Funktion ist unwirksam |
| 78 | Schnellabsenkung (mit und ohne Raumfühler) | 0 | 0 / 1 |  | 0 = Keine Schnellabsenkung 1 = Mit Schnellabsenkung |

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Service | Erläuterungen, Hinweise, Tips (–x und x– bedeuten «beliebig») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Funktionsblock Ventilantrieb Umformer

| 87 | Externer Wärmebedarf | 60 °C | 0...100 °C |  | Temperaturanforderung eines externen Verbrauchers an den Regelkreis (B1/Y1) Funktion ist aktiv, wenn Bedienzeile 55 = 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Vorrang externer Wärmebedarf | 0 | 0 / 1 |  | 0 = Maximalauswahl zwischen externem und internem Wärmebedarf 1 = Externer Wärmebedarf hat Vorrang |

### Funktionsblock Ventilantrieb Heizkreis

| 91 | Laufzeit Stellantrieb Heizkreis | 120 s | 10...873 s |  | - Anlagetypen 1–x: Durchgangsventil Y1 im Primärrücklauf - Anlagetypen 3–1, 3–6: Mischer Y5 im Heizkreis - Anlagetypen 3–2, 3–7, 7–2: Mischer Y7 im Heizkreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | P-Band der Regelung Heizkreis | 35.0 K | 1.0...100.0 K |  |  |
| 93 | Nachstellzeit der Regelung Heizkreis | 120 s | 10...873 s |  |  |
| 94 | Sollwertüberhöhung Mischer/Wärmetauscher | 0 | 0...50 K |  |  |
| 95 | Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung | --- | --- / variabel*... 140 °C |  | * Minimalwert = Bedienzeile 96 --- = Keine Begrenzung |
| 96 | Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung | --- | --- / 8 °C... variabel* |  | * Maximalwert = Bedienzeile 95 --- = Keine Begrenzung |

### Funktionsblock Brauchwasserbereitung

| 101 | Brauchwasser Freigabe | 2 | 0...2 |  | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Heizprogramm, mit Vorverlegung 2 = Nach Brauchwasserprogramm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | Zirkulationspumpe Freigabe | 1 | 0...2 |  | 0 = Immer (24 h/Tag) 1 = Nach Heizprogramm 2 = Nach Brauchwasserprogramm |  |  |
| 103 | Brauchwasser-Schaltdifferenz | 5 K | 1...20 K |  |  |  |  |
| 104 | Legionellenfunktion | --- | --- / 1...7 / 1-7 |  | 1 = Montag 2 = Dienstag, usw. 1-7 = Ganze Woche --- = Keine Legionellenfunktion |  |  |
| 105 | Sollwert Legionellenfunktion | 65 °C | 20...80 °C |  |  |  |  |
| 106 | Brauchwasservorrang | 4 | 0...4 |  |  | Vorrang Brauchwasser: | Vorlaufsollwerte gemäß: |
|  |  |  |  |  | 0 = | absolut | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 1 = | gleitend | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 2 = | gleitend | Maximalauswahl |
|  |  |  |  |  | 3 = | keiner (parallel) | Brauchwasser |
|  |  |  |  |  | 4 = | keiner (parallel) | Maximalauswahl |
| 107 | Nachlaufzeit Zwischenkreispumpe | 1 min | 0...40 min |  |  |  |  |
| 108 | Zusatz-Nachlaufzeit Ladepumpe | 1'00 min | 0'10...40'00 min |  |  |  |  |
| 109 | Maximaldauer Brauchwasserladung | --- | --- / 5...250 min |  | --- = Keine Begrenzung der Ladedauer |  |  |

### Funktionsblock Ventilantrieb Brauchwasser

| 111 | Öffnungszeit Stellantrieb im Brauchwasserkreis | 35 s | 10...873 s |  | - Anlagetypen 2–x, 3–x, 6–7, 7–2: Mischer Y5 im Brauchwasserkreis - Anlagetypen 0–x, 1–x, 5–x: Durchgangsventil Y5 im Primärrücklauf des Brauchwasser-Wärmetauschers - Anlagetyp 8–4: Durchgangsventil Y5 im gemeinsamen Primärrücklauf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | Schließzeit Stellantrieb im Brauchwasserkreis | 35 s | 10...873 s |  |  |
| 113 | P-Band Brauchwasserregelung | 35.0 K | 1.0...100.0 K |  |  |
| 114 | Nachstellzeit Brauchwasserregelung | 35 s | 10...873 s |  |  |
| 115 | Vorhaltezeit Brauchwasserregelung | 16 s | 0...255 s |  |  |
| 116 | Sollwertüberhöhung Brauchwasserladung | 10 K | 0...50 K |  |  |
| 117 | Sollwertmaximum Brauchwassertemperatur | 55 °C | 20...100 °C |  |  |
| 118 | Sollwertüberhöhung Mischer/ Wärmetauscher Brauchwasser | 0 K | 0...50 K |  |  |

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Service | Erläuterungen, Hinweise, Tips (–x und x– bedeuten «beliebig») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 119 | Absenkung Brauchwassersollwert für unteren Speicherfühler | 5 K | 0...20 K |  | Nur bei 2 Fühlern |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | Zirkulationspumpe bei Brauchwasserladung | 1 | 0 / 1 |  | 0 = AUS während Brauchwasserladung 1 = EIN während Brauchwasserladung |

### Funktionsblock Zuordnung Brauchwasser

| 125 | Zuordnung Brauchwasser | 0 | 0...2 |  | 0 = Lokal 1 = Alle Regler im Verbund mit gleicher Segmentnummer 2 = Alle Regler im Verbund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | Startpunkt der Legionelle funktion | - - | 00:00---23:50 |  |  |
| 127 | Verweildauer auf der Legionelle-wert | --- | 10...360 min | ...min |  |
| 128 | Zirkulationspumpe läuft (ja/nein) | 1 | 0/1 |  | während Legionellenfunktion |

### Funktionsblock LPB Parameter

| 131 | Gerätenummer für Busadresse | 3 | 0...16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | Segmentnummer für Busadresse | 0 | 0...14 |  |  |
| 133 | Uhrbetrieb | 2 | 0...3 |  | 0 = Autonome Uhr 1 = Uhr ist Slave ohne Fernverstellung 2 = Uhr ist Slave mit Fernverstellung 3 = Uhr ist der Master |
| 134 | Busspeisung, Betriebsart und Zustandsanzeige | A | 0, 1, A |  | 0 = AUS (keine Busspeisung) 1 = Busspeisung EIN A = Busspeisungs-Automatik |
| 135 | Außentemperatur-Lieferant | A | A / 00.01...14.16 |  | A = Automatik, oder Segment- und Gerätenummer |
| 136 | Sperrsignalverstärkung | 100 % | 0...200 % |  | Reaktion auf Sperrsignale |
| 137 | Reaktion auf unkritische Sperrsignale ab Datenbus | 0 | 0 / 1 |  | 0 = Funktion AUS 1 = Funktion EIN |

### Funktionsblock Gereätefunktionen

| 141 | Impulssperre | 1 | 0 / 1 |  | 0 = Funktion AUS 1 = Funktion EIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | Anlagenfrostschutz | 1 | 0 / 1 |  | 0 = Kein Anlagenfrostschutz 1 = Mit Anlagenfrostschutz |
| 143 | Vorlaufalarm | --:-- | --:-- / 0:10...10:00 h |  | Zeitspanne, während der eine Vorlauftemperatur außerhalb der Grenzwerte bleiben darf. --.-- = Funktion ist unwirksam |
| 144 | Umschaltung Winterzeit-Sommerzeit | 25.03. | 01.01. ...31.12 |  | Einstellung: das frühest mögliche Umschaltdatum |
| 145 | Umschaltung Sommerzeit-Winterzeit | 25.10. | 01.01. ... 31.12 |  | Einstellung: das frühest mögliche Umschaltdatum |
| 146 | Pumpenkick | 1 | 0/1 |  | 0 = Kein periodischer Pumpenlauf 1 = Wöchentlicher Pumpenlauf aktiv |

### Funktionsblock M-Bus Parameter

| 151 | M-Bus-Primäradresse | 0 | 0...250 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | M-Bus-Sekundäradresse | Anzeigefunktion |  |  | Entspricht der Fabrikationsnummer |
| 153 | Baudrate | 2400 | 300/2400 Baud |  |  |
| 154 | Weitergabe von M-Bus-Leistungssteuerungssignalen (Load Management) | 0 | 0...2 |  | 0 = Lokal 1 = An Alle Regler im Verbund mit gleicher Segmentnummer 2 = An alle Regler im Verbund |
| 155 | M-Bus-Leistungssteuerung im Heizkreis (Load Management) | Anzeigefunktion |  |  | Anzeige in % 100 % = Interne Wärmeanforderung wird unverändert übernommen |

### Funktionsblock PPS Parameter

| 156 | Aktive Slaves an der PPS | Anzeigefunktion | Identifikation der Slaves mit Taste oder abrufen |
| --- | --- | --- | --- |

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Service | Erläuterungen, Hinweise, Tips (–x und x– bedeuten «beliebig») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Funktionsblock Test und Anzeige

| 161 | Fühlertest Eingang B9: . = Unterbruch / kein Fühler oo.o = Kurzschluss Übrige Eingänge:  = Unterbruch / kein Fühler ooo = Kurzschluss | 0 | 0...11 |  | Zahl | Eingang | Fühler für |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0 | B9 | Witterung (Außentemperatur) |
|  |  |  |  |  | 1 | B1 | Heizkreisvorlauf |
|  |  |  |  |  | 2 | B3 | Brauchwasservorlauf |
|  |  |  |  |  | 3 | A6 | Raumgerät |
|  |  |  |  |  | 5 | B7 | Rücklauftemperatur |
|  |  |  |  |  | 6 | B71 | Rücklauftemperatur |
|  |  |  |  |  | 7 | B72 | Rücklauftemperatur |
|  |  |  |  |  | 8 | B31 | Brauchwasserspeicher |
|  |  |  |  |  | 9 | B32 | Brauchwasserspeicher |
|  |  |  |  |  | 10 | B12 | Vorlauf |
|  |  |  |  |  | 11 | U1 | DC 0...10 V |
| 162 | Sollwertanzeige | 0 | 0...11 |  | Zahl | Eingang | Sollwert für |
|  |  = Kein Sollwert vorhanden |  |  |  | 0 | B9 | Gemischte Außentemperatur |
|  |  |  |  |  | 1 | B1 | Heizkreisvorlauf |
|  |  |  |  |  | 2 | B3 | Brauchwasservorlauf |
|  |  |  |  |  | 3 | A6 | Raum |
|  |  |  |  |  | 5 | B7 | Rücklauf |
|  |  |  |  |  | 6 | B71 | Rücklauf |
|  |  |  |  |  | 7 | B72 | Rücklauf |
|  |  |  |  |  | 8 | B31 | Brauchwasserspeicher |
|  |  |  |  |  | 9 | B32 | Brauchwasserspeicher |
|  |  |  |  |  | 10 | B12 | Vorlauf |
|  |  |  |  |  | 11 |  | --- (nicht vorhanden) |
| 163 | Relaistest | 0 | 0...10 |  | Achtung: Relaistest nur mit geschlossenem Haupthahn durchführen! 0 = Normalbetrieb (kein Test) 1 = Alle Relais AUS 2 = Relais an Klemme Y1 EIN 3 = Relais an Klemme Y2 EIN 4 = Relais an Klemme Q1 EIN 5 = Relais an Klemme Q3 EIN 6 = Relais an Klemme Y5 EIN 7 = Relais an Klemme Y6 EIN 8 = Relais an Klemme Q2 EIN 9 = Relais an Klemme Y7/Q4 EIN 10 = Relais an Klemme Y8/K6 EIN |  |  |
|  |  |  |  |  | Relaistest beenden: – Andere Bedienzeile anwählen – Eine Betriebsarttaste drücken – Automatisch nach 8 Minuten |  |  |
| 164 | Drehzahl der drehzahlgesteuerten Pumpe | Anzeigefunktion |  |  | Angabe in % der Nenndrehzahl (Auswahl Pumpe: Bedienzeile 57) |  |  |
| 165 | Anzeige der digitalen Eingänge: | Anzeigefunktion |  |  | Abfrage mit Taste oder |  |  |
|  | H5-Kontakt |  |  |  | 0 = Kontakt offen 1 = Kontakt geschlossen |  |  |
|  | Impulseingang |  |  |  | Angabe in Impulse pro Minute |  |  |
|  | Funkuhrempfänger |  |  |  | Zeit seit letztem Empfang |  |  |

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Service | Erläuterungen, Hinweise, Tips (–x und x– bedeuten «beliebig») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Anzeige aktive Begrenzungen | Anzeigefunktion | Abfrage mit Taste oder Maximalbegrenzungen : 1 = Volumenstrom oder Leistung Vorregler 2 = Vorgeregelter Primärrücklauf 3 = Grädigkeit vorgeregelter Vorlauf 4 = Vorgeregelter Sekundärvorlauf 5 = Volumenstrom oder Leistung Heizkreis 6 = Primärrücklauf Heizkreis 7 = Sekundärrücklauf Heizkreis 8 = Grädigkeit Heizkreis 9 = Sekundärvorlauf Heizkreis 10 = Raumtemperatur 11 = Vorlauftemperaturanstieg Heizkreis 18 = Primärrücklauf Brauchwasser 19 = Sekundärvorlauf Brauchwasser |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Minimalbegrenzungen : 20 = Vorgeregelter Primärrücklauf * 21 = Vorgeregelter Sekundärvorlauf 22 = Primärrücklauf Heizkreis* 23 = Sekundärvorlauf Heizkreis 24 = Raum-Reduziertsollwert * Schleichmengenunterdrückung |
| 170 | Softwareversion | Anzeigefunktion |  |

## Einstellungen auf der Einstellebene «Sperrfunktionen»

Vorgehen zum Erreichen der Einstellebene «Sperrfunktionen»:

- Tasten  und  6 Sekunden lang miteinander drücken

- Im Anzeigefeld erscheint  Cod  00000

- Code eingeben (Auskunft über den Code durch die nächste Landis & Staefa-Servicestelle)

Die Einstellebenen «Endbenutzer» und «Heizungsfachmann» bleiben aktiviert.

### Funktionsblock DRT und Rücklaufmaximalbegrenzung

| 171 | Maximalbegrenzung Primärrücklauftemperatur Heizkreis | 0 | 0 / 1 |  | 0 = Keine Begrenzung 1 = Mit Begrenzung |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 | Oberer Konstantwert, Maximalbegrenzung der Primärrücklauftemperatur | 65 °C | 0...140 °C |  |  |  | Unterer Konstantwert Oberer Konstantwert Steilheit Beginn Führung |
| 173 | Steilheit, Maximalbegrenzung der Primärrücklauftemperatur | 0 | 0...40 |  |  |  |  |
| 174 | Beginn Führung (Knickpunkt), Maximalbegrenzung der Primärrücklauftemperatur | 10 °C | –50...+50 °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TR TA | Primärrücklauftemperatur Außentemperatur |  |
| 175 | Unterer Konstantwert, Maximalbegrenzung der Primärrücklauftemperatur | 65 °C | 0...variabel* |  | * Einstellung Bedienzeile 172 |  |  |
| 176 | Rücklauftemperatur-Maximalsollwert bei Brauchwasserladung | --- | --- / 0...140 °C |  | --- = Keine Begrenzung |  |  |
| 178 | Nachstellzeit der Primärrücklauftemperatur-Begrenzungen | 3 min | 0...60 min |  | Grädigkeitsbegrenzung und Maximalbegrenzung |  |  |
| 179 | Grenzwert der Grädigkeits-Maximalbegrenzung (DRT) | --.- | --.- / 0.5...50.0 K |  | Maximalbegrenzung der Differenz zwischen der Primärrücklauf- und der Sekundärrücklauftemperatur --.- = Keine Grädigkeitsbegrenzung |  |  |
| 180 | RL Temp. Max. bei Legionellen | --- | ---/0...140 | ...... °C |  |  |  |

| Zeile | Funktion, Anzeige | ab Werk | Bereich | Service | Erläuterungen, Hinweise, Tips (–x und x– bedeuten «beliebig») |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Funktionsblock Diverses

| 181 | Begrenzungsfunktion am H5-Kontakt | 1 | 1...2 |  | 1 = Begrenzung mit einstellbarem Grenzwert (Bedienzeile 182) 2 = Begrenzung mit festem Grenzwert (75 Imp/min) Funktion ist aktiv, wenn Bedienzeile 55 = 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | Grenzwert der Volumenstrom- oder Leistungsbegrenzung | 75 Imp/min | 10...1500 Imp/min |  | Wirkt nur, wenn Bedienzeile 181 = 1 |  |  |
| 183 | Nachstellzeit der Begrenzungs funktion am H5-Kontakt | 60 min | 1...240 min |  |  |  |  |
| 188 | Sperrzeit nach Minimalbegrenzung zur Schleichmengenunterdrückung | 1 min | --- / 0...20 min |  |  |  |  |
| 189 | Beginn Führung (Knickpunkt), Anhebung des Raumtemperatur-Reduziertsollwertes | 5 °C | –50...+50 °C |  | Einfluss der Außentemperatur auf den Raumtemperatur-Reduziertsollwert Steilheit 0 = Funktion unwirksam |  |  |
| 190 | Steilheit, Anhebung des Raumtemperatur-Reduziertsollwertes | 0 | 0...10 |  |  |  | Steilheit Beginn Führung |
|  |  |  |  |  | TR TA | Raumtemperatur-Reduziertsollwert Außentemperatur |  |
| 191 | Zwangsladung bei Beginn Freigabephase 1 | 1 | 0 / 1 |  | 0 = Funktion unwirksam 1 = Funktion aktiv |  |  |

### Funktionsblock Bedienungs-Sperrfunktionen

| 195 | Softwareseitige Sperrung von Einstellungen | 0 | 0...4 |  | 0 = Keine Sperrung 1 = Brauchwasser-Einstellungen gesperrt 2 = Heizungsfachmann-Ebene gesperrt 3 = Brauchwasser-Einstellungen und Heizungsfachmann-Ebene gesperrt 4 = Alle Einstellungen gesperrt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | Hardwareseitige Sperrung der Einstellebene «Sperrfunktionen» (Bedienzeilen 171...196) | 0 | 0 / 1 |  | 0 = Keine Sperrung 1 = Einstellebene «Sperrfunktionen» nur anwählbar, wenn Klemmen B31–M kurzgeschlossen sind |